# Администрация Верхнекетского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17 мая 2019 г. | р.п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области | № 408 |
| --- | --- | --- |

Об утверждении Схемы теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области на период до 2033 года

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемую схему теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области на период до 2033 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации Верхнекетского района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, строительству,  дорожному комплексу и безопасности А.А. Троянова.

Глава Верхнекетского района                                                        А.Н. Сидихин

Букалов И.А.

2-20-44

Дело – 1, УРМИЗ - 1,  Катайгинское СП-1, Букалов -1, Троянов – 1.

Приложение

к постановлению Администрации

Верхнекетского района

от 17 мая 2019 г.  № 408

«Схема теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области на период до 2033 года»

Актуализация на 2019 год

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-04.001.000

«Электронная модель системы теплоснабжения»

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-04.001.004

«Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей»

Обосновывающие материалы

ПСТ.ОМ.70-04.001.005

Разработчик: АНО «Томский центр ресурсосбережения и

энергоэффективности»

Состав документации Схемы теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области на период до 2033 года (Актуализация на 2019 год)

| № п/п | Наименование документа | Шифр документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обосновывающие материалы к Схеме теплоснабжения п. Катайга | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.000 |
| 2 | «Схема тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.001 |
| 3 | «Результаты гидравлических расчетов» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.002 |
| 4 | «Потребители тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.003 |
| 5 | «Электронная модель системы теплоснабжения» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.004 |
| 6 | «Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.005 |
| 7 | «Результаты гидравлических расчетов с учетом перспективного развития источников тепловой энергии» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.006 |
| 8 | «Перспективное развитие тепловых сетей» | ПСТ.ОМ.70 – 04.001.007 |

Содержание

Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	14

Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения	14

1.1.	Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций	14

1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения	16

1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения	16

Часть 2. Источники тепловой энергии	16

1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения п. Катайга	16

1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования	17

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности	17

1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто	18

1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса	18

1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных	19

1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя	19

1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования	19

1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети	20

1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии	20

1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии	20

1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме	20

1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	21

Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты	21

1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения	21

1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе	21

1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам	22

1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях	22

1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов	22

1.3.6. Описание графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности	23

1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети	24

1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики	24

1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет	24

1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет	24

1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов	24

1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей	24

1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя	25

1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года	25

1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения	26

1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям	26

1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя	26

1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи	26

1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций	26

1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления	26

1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию	27

1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей	27

1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	27

Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии	27

Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии	28

1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления	28

1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии	28

1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии	29

1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом	29

1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение	29

1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения	30

1.5.7 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источников тепловой энергии	30

1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	30

Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии	30

1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии	30

1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии	32

1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя	32

1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения	32

1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности	33

1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	33

Часть 7. Балансы теплоносителя	33

1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии	33

1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения	34

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	34

Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом	34

1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии	34

1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями	35

1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки	35

1.8.4. Описание использования местных видов топлива	35

Часть 9. Надежность теплоснабжения	35

1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности	35

1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей	37

1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений	38

Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций	38

1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций	38

1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	38

Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	38

1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения	39

1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения	39

1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей	39

1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	40

Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения	40

1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)	40

1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения п. Катайга	40

1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения  п. Катайга	40

1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения	40

1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения	41

1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	41

Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	41

2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения	41

2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на категории на каждом этапе	42

2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления	42

2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе	43

2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе	43

2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании	44

2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения	44

2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	44

2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки	44

2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии	44

2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды	45

Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа	45

Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	45

4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии	45

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей	49

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей	49

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	49

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области	49

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	49

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения	52

5.3.	Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения	52

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	52

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	52

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками	52

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии	56

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	56

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей	58

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения	58

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок	59

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок	59

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии	59

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	59

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей	59

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	62

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	62

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	62

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя	62

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	62

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения	63

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения	63

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	63

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	63

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности	64

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения	64

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих условия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения	64

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных	64

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	65

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки	65

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	65

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций	65

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	65

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения	65

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям	65

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии	66

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой	66

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую	66

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС	66

9.6. Предложения по источникам инвестиций	66

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы	66

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива	66

10.2. Расчет тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива	70

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	72

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения	72

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения	72

11.1. Общие положения	72

11.2 Термины и определения	74

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей	77

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети	77

11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети	81

11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям	82

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения	83

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения	85

Глава 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	86

12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей	86

12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности	88

12.3. Расчеты эффективности инвестиций	88

12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения	89

12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей	90

Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения	90

13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения	90

13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения	91

Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия	91

14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения	91

14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации	91

14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей	91

14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения	91

Глава 15. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации	91

Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения	93

Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения	94

Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения	94

Глава 19. Структура электронной модели системы теплоснабжения……………..110

Глава 20. Геоинформационная система электронной модели	112

Глава 21. Расчетный модуль системы теплоснабжения электронной модели	112

21.1. Элементы модели системы теплоснабжения	113

21.1.1. Источник тепловой энергии	113

21.1.2. Участок тепловой сети	116

21.1.3. Центральный тепловой пункт	122

21.1.4. Потребитель	127

21.1.5. Узлы и тепловые камеры	133

21.1.6. Узлы и тепловые камеры	134

21.1.7. Запорная арматура	136

21.2. Моделирование переключений режимов работы системы теплоснабжения	137

21.3. Выполнение гидравлических расчетов	137

21.3.1. Наладочный расчет	137

21.3.1.1. Открытая система горячего водоснабжения	138

21.3.1.2. Закрытая система горячего водоснабжения	140

21.3.2. Поверочный расчет	142

21.3.3. Построение пьезометрических графиков	142

Участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь	144

Таблица 1 – Участки тепловой сети котельной «Больничная»	144

Таблица 2 – Участки тепловой сети котельной «Школьная»	144

# Глава 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

## Часть 1. Функциональная структура теплоснабжения

### Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Посёлок Катайга расположен в Верхнекетском районе Томской области, Россия. Административный центр Катайгинского сельского поселения.

Катайга расположена на правом берегу реки Кеть, на самом востоке Верхнекетского района, недалеко от административной границы с Красноярским краем. Расстояние до райцентра — 230 км.

Муниципальное образование «Катайгинское сельское поселение» образовано в соответствии с Законом Томской области от 10.09.2004 № 199-ОЗ «О наделении статусом муниципального района, поселения (городского и сельского) и установлении границ муниципальных образований на территории Верхнекетского района».

Северная граница проходит в 500 метрах от оси автодороги "Катайга - Усть-Озёрное", проходит по границам усадеб с. Усть-Озёрное.

Восточная граница проходит в 500 метрах от оси автодороги "Усть-Озёрное - Катайга"; на удалении одного километра от границ усадеб п. Катайга.

В состав Катайгинского сельского поселения входят два населенных пункта: 
п. Катайга, с. Усть-Озерное.

Административный центр поселения – поселок Катайга (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Географическое положение п. Катайга

Численность населения на начало 2018 года составила 1343 человек.

Теплоснабжение в п. Катайга осуществляется от централизованных источников – котельных – и индивидуальных источников тепла (рисунок 1.2). Теплоснабжающей организацией является МКП «БИО ТЭП».

Рисунок 1.2 – Функциональная структура теплоснабжения п. Катайга

Перечень источников тепловой энергии п. Катайга приведен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Источники тепловой энергии п. Катайга

| Наименование котельной | Адрес расположения | Вид собственности | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| «Больничная» | Верхнекетский район, п. Катайга | Муниципальная | 0,22 |
| «Школьная» | Верхнекетский район, п. Катайга | Муниципальная | 1,12 |

Муниципальные котельные эксплуатируются энергоснабжающей организацией на праве оперативного управления. Установленная мощность источников тепловой энергии составляет 1,34 Гкал/ч.

В качестве основного вида топлива на котельных используются дрова.

Сети теплоснабжения тупиковые двухтрубные. Перемычки, резервирующие источники отсутствуют. Общая протяженность тепловых сетей на 01.01.2018 года составляет 476 м (в двухтрубном исчислении).

Объектами системы теплоснабжения являются объекты бюджетной сферы.

### 1.2. Зоны действия индивидуального теплоснабжения

Зоны действия индивидуального теплоснабжения (индивидуальные отопительные котлы и печное отопление) на территории п. Катайга расположены в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах, не охваченных сетями источников централизованного теплоснабжения. Автономное теплоснабжение осуществляется на базе твёрдотопливных дровяных печей.

### 1.3. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения поселения

При актуализации Схемы теплоснабжения п. Катайга функциональная структура не изменилась.

## Часть 2. Источники тепловой энергии

На территории п. Катайга располагаются 2 котельные, обеспечивающая теплоснабжение бюджетных учреждений.

### 1.2.1. Структура установленного основного оборудования источников теплоснабжения п. Катайга

К основному оборудованию отопительных котельных относятся котлы. В качестве топлива на котельных п. Катайга используются дрова. Установленная тепловая мощность котельных составляет 1,34 Гкал/час. Характеристики основного оборудования источников тепловой энергии п. Катайга приведены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Структура основного оборудования котельных п. Катайга

| № п/п | Наименование котельной | Марка оборудования | Количество, ед. | Установленная мощность, Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | КВ-300 | 2 | 0,22 | Дрова |
| 2 | «Школьная» | На базе НИИСТУ-5 | 4 | 1,12 | Дрова |

Сводные данные по установленному котельному оборудованию на источнике п. Катайга показаны на рисунке 1.3.

Рисунок 1.3 – Данные по количеству установленных котлов

Из рисунка видно, что на котельных п. Катайга используется 2 типоразмера котлов. Оборудование было введено в эксплуатацию после 1979 года.

К вспомогательному оборудованию относятся: насосы контурный, подпиточый и сетевой, дутьевые вентиляторы и др.

### 1.2.2. Параметры установленной тепловой мощности котельного оборудования

Основные характеристики установленной тепловой мощности оборудования представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Параметры установленной тепловой мощности котельных п. Катайга

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | 0,22 |
| 2 | «Школьная» | 1,12 |

### 1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой мощности

Ограничения тепловой мощности на источниках тепловой энергии п. Катайга отсутствуют. Параметры располагаемой тепловой мощности котельных приведены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Параметры располагаемой тепловой мощности котельных п. Катайга

| № п/п | Источник теплоснабжения | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | 0,22 | 0,000 | 0,22 |
| 2 | «Школьная» | 1,12 |  | 1,12 |

Суммарная располагаемая тепловая мощность тепловой энергии составляет 1,34 Гкал/ч.

### 1.2.4. Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

Определение расхода тепла на собственные нужды котельных п. Ктайга выполнено расчетным методом в соответствии с требованиями раздела V «Порядка определения нормативов удельного расхода топлива при производстве электрической и тепловой энергии», утвержденного Приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 г. № 323 и в соответствии с информационным письмом Минэнерго России от 21 сентября 2009 г.

Результаты расчета потребления тепловой мощности и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды и параметры тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Потребление тепловой энергии на собственные нужды и параметры тепловой мощности нетто

| № п/п | Источник теплоснабжения | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потребление на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | 0,22 | 0,0002 | 0,2198 |
| 2 | «Школьная» | 1,12 | 0,0031 | 1,1169 |

Расход тепла на собственные нужды котельных включает в себя расход на растопку котлов, расход на хозяйственно-бытовые нужды, а также прочие потери. Суммарная тепловая мощность нетто за вычетом затрат энергии на собственные нужды составляет 1,337 Гкал/ч.

### 1.2.5. Сроки ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования котельных приведены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Сведения о сроках ввода в эксплуатацию и капитальном ремонте основного оборудования

| № п/п | Источник теплоснабжения | Марка оборудования | Год изготовления оборудования | Год ввода в эксплуатацию | Год кап. ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | КВ-300 | 2002 | 2003 | нет |
| 2 | «Школьная» | На базе НИИСТУ-5 | 1979 | 1979 | нет |

### 1.2.6. Схема выдачи тепловой мощности котельных

На котельных отпуск тепла осуществляется следующим образом: обратная сетевая вода от потребителей поступает в котельную, сетевыми насосами подается в котлы, где подогревается и подается потребителю, т.е. имеется один контур теплоносителя, который циркулирует по схеме: котел – тепловые сети – системы теплопотребления абонентов. Для восполнения утечек в сеть добавляется напрямую вода из скважин. Горячее водоснабжение отсутствует.

### 1.2.7. Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя

Расчетная температура наружного воздуха для системы отопления в п. Катайга принимается равной -40 °С.

Продолжительность отопительного периода составляет 236 суток. Средняя температура наружного воздуха в отопительном периоде составляет -8,8 °С.

Регулирования отпуска тепла с сетевой водой в отопительный период от источников тепла осуществляется качественным способом в рамках сегмента температурного графика 85/60 ºC. Уровень средних значений температур сетевой воды в отопительном периоде в подающей и обратной магистралях тепловой сети характеризуется отношением 55/45 ºC.

Такой уровень температур сетевой воды на коллекторах источников теплоснабжения обуславливается технологическими ограничениями на параметры теплоносителя, возникающими в процессе эксплуатации конструктивных элементов основного и вспомогательного оборудования источников теплоснабжения и тепловых сетей.

Осуществление количественного или качественно-количественного способа регулирования не представляется возможным ввиду отсутствия частотных регуляторов на электродвигателях сетевых насосов. Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной температуре теплоносителя во внутренних системах отопления и отсутствием температурных регуляторов на вводах потребителей.

### 1.2.8. Среднегодовая загрузка оборудования

Оценка степени загрузки основного котельного оборудования в течение года производится с помощью коэффициента использования установленной тепловой мощности (КИУТМ), определяемого по формуле:

где  – годовая выработка тепловой энергии, Гкал;– установленная тепловая мощность котельной, Гкал/ч.

Расчетные значения коэффициента использования установленной тепловой мощности котельных п. Катайга показаны на рисунке 1.4.

Рисунок 1.4 – КИУТМ котельных в 2014-2016 гг

Из рисунка 1.4 видно, что коэффициент использования установленной тепловой мощности практически не изменяется.

### 1.2.9. Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети

Тепловые счетчики на котельных п. Катайга не установлены.

### 1.2.10. Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии

Информация по статистике отказов и восстановления оборудования источников тепловой энергии не ведется.

### 1.2.11. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.

### 1.2.12. Перечень источников тепловой энергии или оборудования, входящего в их состав, которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых поставляется в вынужденном режиме

На территории поселения отсутствуют источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

### 1.2.13. Описание изменений технических характеристик основного оборудования источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения технических характеристик основного оборудования котельных 
п. Катайга за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, не зафиксированы.

## Часть 3.  Тепловые сети, сооружения на них и тепловые пункты

### 1.3.1. Описание структуры тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей горячего водоснабжения

Отпуск тепла от котельных п. Катайга осуществляется по тепловым сетям, имеющим общую протяженность 476 м в двухтрубном исчислении. Структура тепловых сетей в зоне действия котельных «Больничная» и «Школьная» показана на рисунке 1.5.

Рисунок 1.5 – Структура тепловых сетей по видам прокладки

Отпуск тепла от котельной «Больничная» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 50 м с условным диаметром 100 мм в надземнам исполнении.

Отпуск тепла от котельной «Школьная» осуществляется по 2-х трубной схеме, общая протяженность тепловых сетей в зоне действия котельной составляет 426 м с условным диаметром 100 мм в подземном канальном исполнении.

### 1.3.2. Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в электронной форме или на бумажном носителе

Схемы тепловых сетей в зоне действия котельных приведены в «Схемы тепловых сетей» (шифр ПСТ.ОМ.70-04.001.001).

### 1.3.3. Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к таким участкам

Параметры тепловых сетей котельных п. Катайга приведены в таблицах 1.7-1.8.

Таблица 1.7 – Параметры тепловой сети котельной «Больничная»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 50 | надземная | Стекловата, рубероид, опилки | 2002 |
| Итого | 50 |  |  |  |

Таблица 1.8 – Параметры тепловой сети котельной «Школьная»

| Условный диаметр, мм | Длина участков в двухтрубном исполнении, м | Тип прокладки | Тип изоляции | Год прокладки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 426 | подземная | Стекловата, рубероид, опилки | 1989 |
| Итого | 426 |  |  |  |

### 1.3.4. Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на тепловых сетях

Секционирующая арматура в тепловых сетях котельных п. Катайга не используется.

Запорная и регулирующая арматура тепловых сетей располагается:

- на выходе из источников тепловой энергии;

- в узлах на трубопроводах ответвлений;

- в индивидуальных тепловых пунктах непосредственно у потребителей.

Основным видом запорной арматуры на тепловых сетях являются стальные задвижки с ручным приводом, шаровые клапаны и дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов.

### 1.3.5. Описание типов и строительных особенностей тепловых пунктов, тепловых камер и павильонов

Тепловые камеры на тепловых сетях от котельных выполнены как в надземном, так и подземном исполнении и имеют следующие конструктивные особенности:

- основание тепловых камер бетонное;

- стены тепловых камер выполнены в основном из кирпича;

- перекрытие тепловых камер выполнено из деревянных крышек.

### 1.3.6. Описание графика регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом их обоснованности

Регулирование отпуска тепла качественное, путем изменения температуры сетевой воды в подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного воздуха.

Система отопления теплопотребителей котельных п. Катайга подключена по зависимой схеме без смешения.

Для покрытия присоединенных отопительных тепловых нагрузок к тепловым сетям котельных «Больничная» и «Школьная» применяется температурный график 85/50 (C (рисунок 1.6).

Рисунок 1.6 – Температурный график отпуска тепла от котельных п. Катайга

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Наладка теплоиспользующих устройств и абонентских тепловых установок, производится в соответствии с действующим графиком качественного регулирования по отопительной нагрузке 85/60 °С.

### 1.3.7. Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их соответствие утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети

Фактический температурный режим отпуска тепла в тепловые сети соответствует утвержденному графику регулирования отпуска тепла в тепловые сети.

### 1.3.8. Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики

Результаты гидравлических расчетов режимов работы тепловых сетей приведены в «Результаты гидравлических расчетов» (шифр ПСТ.ОМ.70-04.001.002).

### 1.3.9. Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет

Статистика отказов (инцидентов) тепловых сетей не ведется.

### 1.3.10. Статистика восстановления (аварийно-восстановительных ремонтов) тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, за последние 5 лет

Время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, в значительной степени зависит от следующих факторов: диаметр трубопровода, тип прокладки, объем дренирования и заполнения тепловых сетей.

### 1.3.11. Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования капитальных (текущих) ремонтов

Диагностика состояния тепловых сетей производится на основании гидравлических испытаний тепловых сетей, проводимых ежегодно. По результатам испытаний составляется акт проведения испытаний, в котором фиксируются все обнаруженные при испытаниях дефекты на тепловых сетях.

Планирование текущих и капитальных ремонтов производится исходя из нормативного срока эксплуатации и межремонтного периода объектов системы теплоснабжения, а также на основании выявленных при гидравлических испытаниях дефектов.

### 1.3.12. Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами испытаний (гидравлических, температурных, на тепловые потери) тепловых сетей

Периодичность, технический регламент и требования процедур летних ремонтов производятся в соответствии с типовой инструкцией по технической эксплуатации систем транспорта и распределения тепловой энергии (тепловых сетей) РД153-34.0-20.507-98. К методам испытаний тепловых сетей относятся:

- опрессовка тепловых сетей, производятся ежегодно до начала отопительного сезона в целях проверки плотности и прочности трубопроводов и установленной запорной арматуры;

- испытания на максимальную температуру теплоносителя в тепловых сетях;

- испытания на тепловые потери в тепловых сетях.

Опрессовка тепловых сетей специалистами п. Катайга выполняется ежегодно с помощью насосного оборудования.

### 1.3.13. Описание нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии (мощности), теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Технологические потери при передаче тепловой энергии складывается из технически обоснованных значений нормативных энергетических характеристик по следующим показателям работы оборудования тепловых сетей и систем теплоснабжения:

- потери и затраты теплоносителя;

- потери тепловой энергии через теплоизоляционные конструкции, а также с потерями и затратами теплоносителей;

- удельный среднечасовой расход сетевой воды на единицу расчетной присоединенной тепловой нагрузки потребителей и единицу отпущенной потребителям тепловой энергии;

- разность температур сетевой воды в подающих и обратных трубопроводах (или температура сетевой воды в обратных трубопроводах при заданных температурах сетевой воды в подающих трубопроводах);

- расход электроэнергии на передачу тепловой энергии.

Сведения о фактических и плановых потерях в сетях источников тепловой энергии п. Катайги приведены в таблице 1.9.

Таблица 1.9 – Фактические и нормативные потери в сетях котельных п. Катайги, Гкал.

| Наименование котельной | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | План | Факт | План |
| Больничная | 14,1 | 14,1 | 14,3 | 14,1 |
| Школьная | 196,06 | 196,06 | 199,2 | 196,06 |

### 1.3.14. Оценка фактических потерь тепловой энергии и теплоносителя при передаче тепловой энергии и теплоносителя по тепловым сетям за последние 3 года

При анализе фактических потерь, видно, что изменение потерь не имело значительных пиков и отклонений, в рассматриваемый период потери изменялись в соответствии с погодными условиями.

Анализ предоставленных данных показал, что фактические потери находятся выше плановых.

### 1.3.15. Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети и результаты их исполнения

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации участков тепловой сети отсутствуют.

### 1.3.16. Описание наиболее распространенных типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям, определяющих выбор и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям

В п. Катайга схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой (открытой) схеме с отсутствием ГВС, в которой теплоноситель (вода) из тепловой сети поступает непосредственно в систему теплопотребления.

### 1.3.17. Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке приборов учета тепловой энергии и теплоносителя

У потребителей котельных «Школьная» и «Больничная» установлен один прибор учета на объекте Школа.

### 1.3.18. Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи

Тепловые сети котельных п. Катайга имеют слабую диспетчеризацию. Из средств связи для приема сигналов об утечках и авариях на сетях от жителей населенных пунктов и обслуживающего персонала используются телефонная и сотовая связь.

### 1.3.19. Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, насосных станций

В системе теплоснабжения п. Катайга нет центральных тепловых пунктов и насосных станций.

### 1.3.20. Сведения о наличии защиты тепловых сетей от превышения давления

Предохранительная арматура, осуществляющая защиту тепловых сетей от превышения давления, установлена на источниках централизованного теплоснабжения. Для защиты тепловых сетей от превышения допустимого давления используются предохранительные клапаны, осуществляющие сброс теплоносителя из системы теплоснабжения при превышении допустимого давления.

### 1.3.21. Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора организации, уполномоченной на их эксплуатацию

Бесхозяйственных тепловых сетей в п. Катайга нет.

### 1.3.22. Данные энергетических характеристик тепловых сетей

Нормативные тепловые потери были рассчитаны с применением лицензионного программного продукта Zulu Thermo.

На основании расчета была составлена таблица 1.9, в которой представлены нормативные тепловые потери.

Таблица 1.10 – Нормативные тепловые потери тепловых сетей котельных 
п. Катайга

| Наименование котельной | Нормативные тепловые потери, Гкал/ч |
| --- | --- |
| Больничная | 0,00411 |
| Школьная | 0,0471 |

### 1.3.23. Описание изменений в структуре и параметрах тепловых сетей, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения п. Катайга разрабатывается впервые, в следствие чего нет возможности провести сравнение изменений в структуре и параметрах тепловых сетей.

## Часть 4. Зона действия источников тепловой энергии

Одним из показателей эффективности теплоснабжения в зоне действия источников тепловой энергии является удельная материальная характеристика тепловой сети

,

где  - суммарная тепловая нагрузка в зоне действия источника теплоты (тепловой мощности), присоединенная к тепловым сетям этого источника, Гкал/ч;

– материальная характеристика тепловой сети, м²;

– длина -го участка трубопроводов тепловой сети, образующей зону действия источника теплоты, м;

- диаметр труб -го  участка тепловой сети с данным видом прокладки, м.

С учетом того, что зона высокой эффективности централизованной системы теплоснабжения с тепловыми сетями, выполненными с подвесной теплоизоляцией, определяется непревышением удельной материальной характеристики μ в зоне действия котельной уровня 100 м²/Гкал/ч. Зона предельной эффективности ограничена при этом значением μ= 200 м²/Гкал/ч.

Результаты расчета значений удельной материальной характеристики для тепловых сетей котельных п. Катайга приведены в таблице 1.11.

Таблица 1.11 – Удельная материальная характеристика тепловых сетей котельных п. Катайга

| Наименование источника | Материальная характеристика, м2 | Подключенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Удельная материальная характеристика, м2/Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| «Больничная» | 43,00 | 0,296 | 145,27 |
| «Школьная» | 3,25 | 0,11 | 29,55 |

Анализ табл. 1.11 позволяет сделать вывод, что зона действия котельных
п. Катайга удовлетворяет требованию μ <200, т.е. в зоне действия котельных нет потребителей, находящихся за пределами зоны эффективного теплоснабжения.

## Часть 5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии

### 1.5.1 Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления

На территории п. Катайга определен 1 элемент территориального деления, на котором находятся потребитель тепловой энергии. Спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления представлен в таблице 1.12. Общий спрос на тепловую энергию в элементах территориального деления 
п. Катайга составляет 0,408 Гкал/ч.

Таблица 1.12 - Спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления п. Катайга

| № Кадастра | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч |
| --- | --- |
| 70:04:0100002:835 | 0,298 |
| Межевание не произведено | 0,11 |
| Итого | 0,408 |

### 1.5.2 Описание значений расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

Значение расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии представлены в таблице 1.13.

Таблица 1.13 – Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников тепловой энергии

| Наименование источника | Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной, Гкал |
| --- | --- |
| «Больничная» | 307,47 |
| «Школьная» | 1003,51 |

### 1.5.3. Описание случаев и условий применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии

На территории п. Катайга не зафиксированы случаи перепланировки и переоборудования квартир в многоквартирных домах потребителями тепловой энергии с целью организации индивидуальных квартирных источников тепловой энергии.

### 1.5.4 Описание величины потребления тепловой энергии в расчетных элементах территориального деления за отопительный период и за год в целом

На территории п. Катайга схема присоединения системы теплопотребления к тепловой сети осуществляется по зависимой схеме с отсутствием ГВС, в связи с чем величины потребления тепловой энергии за отопительный период и за год в целом будут одинаковы. Годовой спрос на тепловую энергию в расчетных элементах территориального деления представлен в таблице 1.14. Общий спрос на тепловую мощность в элементах территориального деления п. Катайга составляет 342,94 Гкал.

Таблица 1.14 - Спрос на тепловую мощность в расчетных элементах территориального деления п. Катайга за отопительный период

| № Кадастра | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал |
| --- | --- |
| 70:04:0100002:835 | 828,0 |
| Межевание не произведено | 328,07 |
| Итого | 1156,07 |

### 1.5.5 Описание существующих нормативов потребления тепловой энергии для населения на отопление и горячее водоснабжение

Значения нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению в жилых помещениях приведены в таблице 1.15.

Таблица 1.15 – Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в жилых и нежилых помещениях Верхнекетского района Томской области в отопительный период

| Этажность здания | Гкал на 1 кв. м общей площади помещений в месяц |
| --- | --- |
|  | Жилые дома до 1999 г. постройки включительно | Жилые дома после 1999 г. постройки |
| 1 | 0,0478 | 0,0234 |
| 2 | 0,0492 | 0,0175 |
| 3 | 0,0277 | 0,0177 |
| 4 | 0,0277 | 0,0155 |
| 5 | 0,0262 | 0,0155 |

Для зданий, построенных после 1999 г., норматив удельного теплопотребления на нужды отопления в среднем в 2 раза меньше аналогичного норматива для строений до 1999 г. постройки. Это связано с повышением энергоэффективности новых строений (после 1999 г. постройки).

### 1.5.6 Описание значений тепловых нагрузок, указанных в договорах теплоснабжения

Расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в п. 1.6.1. соответствуют договорным.

### 1.5.7 Сравнение величины договорной и расчетной тепловых нагрузок в зонах действия каждого источников тепловой энергии

В технологических зонах котельных п. Катайга, расчетные значения тепловых нагрузок, представленные в п. 1.6.1. соответствуют договорным.

### 1.5.8 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в тепловых нагрузках за предыдущие периоды не зафиксировано.

## Часть 6. Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой энергии

### 1.6.1 Описание балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405).

Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены в каждой из выделенных зон действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии. Балансы определены по состоянию на конец базового периода (31.12.2018 г.).

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по отдельным источникам теплоснабжения п. Катайга определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– фактическая тепловая нагрузка в 2017 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия  
котельных п. Катайга приведены в таблицах 1.16 – 1.17 и представлены на рис. 1.7.

Таблица 1.16 – Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной «Больничная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | «Больничная» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,22 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,22 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0002 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2198 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,11 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,11 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,0024 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1114 |

Таблица 1.17 – Балансы тепловой мощности и нагрузки котельной «Школьная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | «Школьная» |
| --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,12 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,0000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,12 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,0031 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1169 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,296 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,296 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,0000 |
| Потери тепловой энергии в ТС | Гкал/ч | 0,034 |
| Резерв (+)/Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,7869 |

Рисунок 1.7 – Тепловой баланс котельных п. Катайга

Анализ рис. 1.7 показывает, что на котельных п. Катайга наблюдается значительный резерв тепловой мощности.

### 1.6.2 Описание резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому источнику тепловой энергии

На котельных п. Катайга по состоянию на конец базового периода (2018 г.) наблюдается резерв тепловой мощности на котельной «Больничная» 50,6 %, а на котельной «Школьная» 70,5% от величины располагаемой тепловой мощности.

### 1.6.3 Описание гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя

Гидравлические расчеты были выполнены при помощи лицензионного программного продукта Zulu Thermo. Результаты расчетов, а также пьезометрические графики представлены в к схеме теплоснабжения.

### 1.6.4 Описание причин возникновения дефицитов тепловой мощности и последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения

На котельных п. Катайга дефицитов тепловой энергии не наблюдается.

### 1.6.5 Описание резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и возможностей расширения технологических зон действия источников тепловой энергии с резервами тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности

На котельных п. Катайга наблюдается резерв тепловой мощности. Так же в результате расчетов была определена мощность источника тепловой энергии нетто. В таблице 1.18 представлены расчетные значения резерва тепловой мощности.

Таблица 1.18 – Расчетные значения резерва мощности котельных п. Катайга

| Наименование источника | Резерв тепловой мощности, Гкал/ч |
| --- | --- |
| «Больничная» | 0,1114 |
| «Школьная» | 0,7869 |

### 1.6.6 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы теплоснабжения, зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В п. Катайга к источникам теплоснабжения за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения не было присоединено ни одного потребителя. В настоящий момент потребителями тепловой энергии являются объекты бюджетной сферы.

## Часть 7. Балансы теплоносителя

### 1.7.1 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в теплоиспользующих установках потребителей в перспективных зонах действия источников тепловой энергии

Согласно правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных Приказом Министерства энергетики Российской федерации от 24 марта 2003 г. № 115, при эксплуатации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных к ней системах теплопотребления в час.

Согласно СНиП 41-02-2003, в открытых системах теплоснабжения производительность ВПУ принимается равной расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Кроме того, для систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.

### 1.7.2 Описание балансов производительности водоподготовительных установок теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя в аварийных режимах систем теплоснабжения

Водоподготовительное оборудование в котельных п. Катайга не установлено. В качестве исходной воды на котельной используется вода из скважины.

### 1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для каждой системы теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Водоподготовительное оборудование в котельных п. Катайга не установлено.

## Часть 8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом

### 1.8.1. Описание видов и количества, используемого основного и резервного топлива для каждого источника тепловой энергии

Характеристики используемого топлива и параметры площадки для хранения приведены в таблице 1.19.

Таблица 1.19 – Характеристики топлива

| № п/п | Наименование котельной | Вид топлива | Марка топлива, способ доставки, периодичность | Характеристика условий хранения топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Больничная» | Дрова | Собственная заготовка | Открытый склад |
| 2 | «Школьная» |  |  |  |

Источник тепловой энергии работает на дровах. Энергоснабжающая организация ООО «Гранит» использует для отопления только дрова собственной заготовки (подбор аварийной древесины, очистка отработанных делян и т.д.) Значения расходов топлива на котельных п. Катайга приведены в таблице 1.20.

Таблица 1.20 – Расходы натурального топлива на котельных с. Катайга

| Наименование источника | Тип топлива, ед. изм. | 2014 (факт) | 2015 (план) | 2016 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Больничная» | Дрова, т | 1130,83 | 770,33 | 775,00 |
| «Школьная» | Дрова, т | 332,76 | 315,00 | 332,00 |

### 1.8.2. Описание видов резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в соответствии с нормативными требованиями

На котельных п. Катайга в качестве резервного и аварийного вида топлива, используется тот же вид топлива, что и в качестве основного вида топлива. Топливо на котельные поставляется автотранспортом, по письменной заявке теплоснабжающей организации.

### 1.8.3. Описание особенностей характеристик топлив в зависимости от мест поставки

Местным видом топлива в п. Катайга является лесосырьевая база. В качестве местного вида топлива выступают дрова хвойных/лиственных пород.

### 1.8.4. Описание использования местных видов топлива

Местным видом топлива в п. Катайга является лесосырьевая база. В качестве местного вида топлива выступают дрова хвойных/лиственных пород.

## Часть 9. Надежность теплоснабжения

### 1.9.1. Описание показателей, определяемых в соответствии с методическими указаниями по расчету уровня надежности

Согласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения (СЦТ) обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы (Р), коэффициенту готовности (Кг), живучести (Ж).

Расчет показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого потребителя.

Вероятность безотказной работы

Под вероятностью безотказной работы системы понимается способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более определенного числа раз, установленного нормативами.

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы, определяемые СНиП 41-02-2003, составляют для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9(0,97(0,99 = 0,86.

Коэффициент готовности

Коэффициент готовности системы (Кг) к исправной работе следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты, тепловых сетей, потребителей теплоты, а также - числу часов нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности. Минимально допустимый показатель готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.

При расчете показателя готовности следует учитывать следующее:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Живучесть

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах, носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – времени эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимов работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работ, современных инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Нормативный документ (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети») определяет уровень минимальной подачи теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

В проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

- организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

Исходной информацией для расчета показателей надежности системы тепловых сетей являются данные о структуре схемы теплоснабжения: длине и диаметре магистральных трубопроводов от ТЭЦ до наиболее удаленных потребителей.

При расчете показателей надежности системы централизованного теплоснабжения п. Катайга использовались следующие исходные данные:

- продолжительность отопительного периода п. Катайга – 236 суток;

- нормативный показатель вероятности безотказной работы тепловых сетей Р=0,9 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы источников тепловой энергии Р=0,97 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- нормативный показатель вероятности безотказной работы потребителей тепловой энергии Р=0,99 (СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

Показатели надежности определялись исходя из условий:

- при расчете живучести СЦТ критерием отказа для жилых и общественных зданий считалась температура ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С;

- при расчете Кг коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1;

- при расчете Кг, коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности принимался 1.

### 1.9.2. Анализ аварийных отключений потребителей

Аварийных отключений потребителей системы теплоснабжения п. Катайга за последние 5 лет не зафиксировано.

### 1.9.3. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после аварийных отключений

Данные о продолжительности восстановительных ремонтов системы теплоснабжения п. Катайга после аварийных отключений не зафиксированы.

## Часть 10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций

### 1.10.1. Результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих и теплосетевых организаций

Основные технико-экономические показатели работы системы теплоснабжения п. Катайга приведены в таблице 1.21.

Таблица 1.21 – Плановые технико-экономические показатели работы ТСО п. Катайга (2018 год)

| Наименование параметра | Ед. изм. | «Больничная» | «Школьная |
| --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии котельной | Гкал | 1 021,71 | 308,47 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 18,20 | 1,00 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов котельной | Гкал | 1 003,51 | 307,47 |
| Потери тепловой энергии в сети | Гкал | 199,20 | 14,30 |
| Потери тепловой энергии в сети | % | 19,85 | 4,65 |
| Полезный отпуск тепловой энергии всего | Гкал | 804,31 | 293,17 |
| Собственное потребление объектов | Гкал | 29,47 | - |
| Сторонние потребители всего, в том числе: | Гкал | 774,84 | 293,17 |
| - бюджетные потребители | Гкал | 774,84 | 293,17 |
| - население | Гкал | - | - |
| - прочие потребители | Гкал | - | - |
| Расход натурального топлива | Уголь, т | - | - |
|  | Нефть, т | - | - |
|  | Дрова, м3 | 1130,83 | 332,76 |

### 1.10.2.  Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Описание технико-экономических показателей работы системы теплоснабжения п. Катайга в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не проводилось.

## Часть 11. Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Тарифы на тепловую энергию устанавливаются Департаментом тарифного регулирования Томской области в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 31.08.2017 № 21.

Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных п. Катайга показана на рис. 1.8.

Рисунок 1.8 – Динамика изменения тарифа на тепловую энергию для потребителей в зоне действия котельных п. Катайга

Из рисунка 1.8 видно, что рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных п. Катайга за 2016-2018 гг составил 7,75 %.

### 1.11.2.  Описание структуры цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы теплоснабжения

Регулируемые цены, в виде одноставочного тарифа, устанавливаются для теплоснабжающей организации п. Катайга: МКП «БИО ТЭП».

### 1.11.3.  Описание платы за подключение к системе теплоснабжения

Плата за подключение к системе централизованного теплоснабжения п. Катайга регулирующим органом не утверждалась.

### 1.11.4.  Описание платы за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально значимых категорий потребителей

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности для потребителей п. Катайга регулирующим органом не утверждалась.

### 1.11.5.  Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах) за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Рост тарифа на тепловую энергию для абонентов котельных п. Катайга за 2016-2018 гг. составил 7,75 %.

## Часть 12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения

### 1.12.1. Описание существующих проблем организации качественного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотребляющих установок потребителей)

Анализ существующего технического состояния источников тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения п. Катайга приводит к следующим выводам:

- Для трубопроводов тепловых сетей котельных п. Катайга характерным является большая изношенность и неудовлетворительное состояние тепловой изоляции.

- На источниках тепловой энергии отсутствует система водоподготовки.

- На источниках тепловой энергии отсутствуют приборы учета тепловой энергии.

### 1.12.2. Описание существующих проблем организации надежного теплоснабжения п. Катайга

На надежность теплоснабжения в первую очередь влияет состояние трубопроводов тепловых сетей. На сегодняшний день, в п. Катайга трубопроводы тепловых сетей отработали нормативный срок или находятся в предаварийном состоянии. Значение трубопроводов тепловых сетей, которые необходимо менять в рамках надежности составляет 100 %.

В том числе, на надежность влияет дефицит тепловой мощности на источнике теплоснабжения. В п. Катайга дефицита тепловой энергии не наблюдается.

### 1.12.3. Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
п. Катайга

На территории п. Катайга невозможно создать обширные зоны действия котельных, ввиду отсутствия потребителей тепловой энергии. В п. Катайга преобладают зоны действия индивидуального теплоснабжения, расположенные в зонах индивидуальной малоэтажной застройки, а также в частных жилых секторах.

### 1.12.4. Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения топливом действующих систем теплоснабжения

На котельные п. Катайга топливо поставляется своевременно по мере необходимости. Топливо доставляется автотранспортом. Задержек в поставках не зафиксировано.

### 1.12.5. Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения

Для котельных п. Катайга предписания надзорных органов об обязательных мероприятиях по устранению выявленных нарушений, влияющих на безопасность и надежность системы теплоснабжения, были следующие:

- Отсутствие водоподготовительной установки на источнике тепловой энергии;

- Не проведено техническое освидетельствование конструкций здания;

- На источнике тепла отсутствуют узлы учета тепловой энергии;

- Не проведено инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб.

Для устранения предписаний надзорных органов было проведено техническое освидетельствование конструкций зданий котельных, а также инструментально-визуальное наружное и внутреннее обследование дымовых труб.

### 1.12.6. Описание изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения поселения, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения не наблюдалось.

# Глава 2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

## 2.1. Данные базового уровня потребления тепла на цели теплоснабжения

Численность населения в п. Катайга на начало 2018 года составляет 1343 человек. Динамика изменения численности населения в п. Катайга показана на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 – Динамика изменения численности населения п. Катайга

Видно (рис. 2.1), что в поселении наблюдается отрицательная динамика изменения численности населения и за 2014–2018 гг численность населения снизилась на 10,5 % по отношению к уровню 2014 г.

На территории п. Катайга функционирует два источника теплоснабжения. По состоянию на базовый период объем потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения абонентами котельных п. Катайга составляет 1097,48 Гкал, при этом, максимальная часовая нагрузка составляет 0,406 Гкал/ч.

## 2.2. Прогнозы приростов площади строительных фондов, сгруппированные по расчетным элементам территориального деления и по зонам действия источников тепловой энергии с разделением объектов строительства на категории на каждом этапе

Основным документом, определяющим развитие п. Катайга и планы перспективной застройки, является Генеральный план МО «Катайгинского сельского поселения», утвержденный решением Совета Катайгинского сельского поселения.

Согласно Генеральному плану, ввод перспективной застройки на 2019-2033 гг в поселении не планируется. На дальнейшую перспективу предусматривается мониторинг реализации Генерального плана и, соответственно, мониторинг и актуализация «Схемы теплоснабжения п. Катайга»

## 2.3. Прогнозы перспективных удельных расходов тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение, согласованных с требованиями к энергетической эффективности объектов теплопотребления

Перспективные тепловые нагрузки на период 2019-2033 гг. определялись на основании Постановления Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» в соответствии с Приказом № 11 Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 05.06.2013 г. «О внесении изменений в приказ Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области от 30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг на территории Томской области», а также с учетом Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.01.11 г. № 18 с последующими изменениями.

При расчете значений тепловых нагрузок использовались следующие нормативные документы:

– СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий;

– СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий. Актуализированное издание СНиП 23-02-2003;

– СНиП 23-01-99 Строительная климатология;

– СНиП 31-05-2003 Общественные здания и сооружения;

– ТСН 23-316-2000 Тепловая защита жилых и общественных зданий.

Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции для п. Катайга с учетом выше указанных требований энергетической эффективности приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Удельные нормативы потребления тепла на нужды отопления и вентиляции

| Количество этажей | Удельный расход теплоты на нужды отопления, ккал/ч/кв.м |
| --- | --- |
|  | 01.01.18-31.12.22 | 01.01.23-31.12.27 | с 01.01.2028 г. |
| 1 | 56,92 | 34,15 | 28,46 |
| 2 | 51,35 | 30,81 | 25,68 |
| 3 | 51,94 | 31,16 | 25,97 |
| 4 | 45,48 | 27,29 | 22,74 |
| 5 | 45,48 | 27,29 | 22,74 |
| 6-7 | 42,25 | 25,35 | 21,13 |
| 8 | 40,49 | 24,29 | 20,25 |
| 9 | 41,67 | 25,00 | 20,84 |
| 10 | 39,32 | 23,59 | 19,66 |
| 11 | 37,26 | 22,36 | 18,63 |
| 12 и более | 39,32 | 23,59 | 19,66 |

Удельный укрупненный показатель расхода теплоты на горячее водоснабжение определен отдельно для общежитий и жилых зданий в соответствии со СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий».

## 2.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе

Прогноз прироста тепловых нагрузок по п. Катайга не предвидеться ввиду отсутствия перспективных потребителей.

### 2.5. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе

Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления не предвидеться.

## 2.6. Прогноз приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, при условии возможных изменений производственных зон и их перепрофилировании

Увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.

## 2.7. Описание изменений показателей существующего и перспективного потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения

### 2.7.1. Перечень объектов теплопотребления, подключенных к тепловым сетям существующих систем теплоснабжения в период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Новые подключения к существующей системе теплоснабжения в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, отсутствуют.

### 2.7.2. Актуализированный прогноз перспективной застройки относительно указанного в утвержденной схеме теплоснабжения прогноза перспективной застройки

Прогноз прироста перспективной застройки по п. Катайга не предвидеться.

### 2.7.3. Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии

Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии представлена в таблицах 2.2-2.3.

Таблица 2.2 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «Больничная»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020-2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Больничная | 0,1101 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 | 0,1100 |

Таблица 2.3 – Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах котельной «Школьная»

| Наименование котельной | Расчетная тепловая нагрузка на коллекторах источников тепловой энергии, Гкал/ч |
| --- | --- |
|  | 2018 | 2019 | 2020-2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 |
| Школьная | 0,343 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 | 0,308 |

### 2.7.4. Фактические расходы теплоносителя в отопительный и летний периоды

В связи с тем, что на источнике теплоснабжения п. Катайга отсутствует ГВС, то расхода теплоносителя в летний период не будет.

На источниках тепла система регулирования качественная, вследствие этого расход в системе теплоснабжения постоянный. Расход теплоносителя в отопительный период был определен с применением лицензионного программного продукта Zulu Thermo и представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 - Расход теплоносителя в отопительный период котельных п. Катайга

| Наименование котельной | Расход теплоносителя, т/ч |
| --- | --- |
| Больничная | 3,91 |
| Школьная | 11,84 |

# Глава 3. Электронная модель системы теплоснабжения поселения, городского округа

Описание электронной модели системы теплоснабжения п. Катайга приведено в «Электронная модель системы теплоснабжения».

# Глава 4. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

## 4.1. Балансы существующей на базовый период актуализации схемы теплоснабжения тепловой мощности и перспективной тепловой нагрузки в каждой из зон действия источников тепловой энергии

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей разработаны в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405).

Перспективный баланс тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки составлены для зоны действия источника тепловой энергии с определением резерва (дефицита) существующей располагаемой тепловой мощности источника тепловой энергии. Балансы определены на конец каждого рассматриваемого этапа, т.е. баланс на 2019 год определен по состоянию на 31.12.2018 г. и т.д.

Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки источников теплоснабжения 
п. Катайга были определены с учетом следующего соотношения:

,

где Qр гв – располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии в воде, Гкал/ч;

Qсн гв – затраты тепловой мощности на собственные нужды станции, Гкал/ч;

Qпот тс – потери тепловой мощности в тепловых сетях при температуре наружного воздуха принятой для проектирования систем отопления, Гкал/ч;

– фактическая тепловая нагрузка в 2017 г;

– прирост тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии за счет изменения зоны действия и нового строительства объектов жилого и нежилого фонда, Гкал/ч;

– резерв источника тепловой энергии в горячей воде, Гкал/ч.

Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности для котельных 
п. Катайга с учетом данных, приведен в таблицах 4.1 – 4.2.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Больничная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 0,220 | 0,172 | 0,172 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 0,220 | 0,172 | 0,172 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00018 | 0,00014 | 0,00014 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 0,2198 | 0,1719 | 0,1719 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,1060 | 0,1060 | 0,1060 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,0041 | 0,0040 | 0,0040 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,1097 | 0,062 | 0,062 |

Таблица 4.2 – Перспективный баланс располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки для котельной «Школьная»

| Наименование параметра | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установленная тепловая мощность в горячей воде | Гкал/ч | 1,120 | 0,344 | 0,344 |
| Ограничения тепловой мощности | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 1,120 | 0,344 | 0,344 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | Гкал/ч | 0,00311 | 0,00095 | 0,00095 |
| Тепловая мощность нетто | Гкал/ч | 1,1169 | 0,3430 | 0,3430 |
| Полезная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/ч | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| - на нужды отопления и вентиляции | Гкал/ч | 0,2960 | 0,2960 | 0,2960 |
| - на нужды ГВС | Гкал/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Потери тепловой энергии | Гкал/ч | 0,047 | 0,012 | 0,012 |
| Резерв (+)/ Дефицит (-) тепловой мощности | Гкал/ч | 0,774 | 0,035 | 0,035 |

4.2. Гидравлический расчет передачи теплоносителя для каждого магистрального вывода с целью определения возможности (невозможности) обеспечения тепловой энергией существующих и перспективных потребителей

Гидравлический расчет выполнен при помощи лицензионного программного продукта Zulu Thermo. Результаты гидравлического расчета представлены в (ПСТ.OM.70-04.001.006).

При реализации разработанных технических мероприятий, направленных на модернизацию и развитие системы теплоснабжения п. Катайга, гидравлический режим работы системы будет обеспечивать потребителей качественной тепловой энергии в соответствии с техническими нормами и требованиями.

4.3. Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей

В п. Катайга не предвидеться присоединения перспективной тепловой нагрузки, на основании этого расчетные перспективные тепловые мощности котельных определены с учетом присоединенной тепловой нагрузки, расхода тепловой энергии на собственные нужды котельных, потерь в котельных и в тепловых сетях с учетом энергетической эффективности системы. В связи с этим резерв тепловых мощностей на котельных принят в размере 30 %.

4.4. Описание изменений существующих и перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

На сегодняшний день на котельных завышена установленная тепловая мощность. В результате реконструкции котельных, предлагается снизить тепловую мощность, в связи с тем, что присоединение перспективной нагрузки не предвидеться.

Глава 5. Мастер-план развития систем теплоснабжения п. Катайга Верхнекет-ского района Томской области

5.1. Описание вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения» к проекту актуализированной схемы теплоснабжения п. Катайга на период до 2033 г. разработан мастер-план.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания, обоснования отбора и представления заказчику схемы теплоснабжения нескольких вариантов ее реализации. Выбор рекомендуемого варианта выполнен на основе анализа показателей окупаемости предлагаемых в рамках вариантов мероприятий, а также условия обеспечения требуемого уровня надежности теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Мастер-план схемы теплоснабжения предназначен для описания и обоснования выбора нескольких вариантов реализации схемы, из которых будет выбран предлагаемый вариант.

Каждый вариант должен обеспечивать покрытие всего перспективного спроса на тепловую мощность, возникающего в городе, и критерием этого обеспечения является выполнение балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и спроса на тепловую мощность при расчетных условиях, заданных нормативами проектирования систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения объектов теплопотребления. Выполнение текущих и перспективных балансов тепловой мощности источников и текущей и перспективной тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии является главным условием для разработки сценариев (вариантов) мастерплана. В соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» предложения к развитию системы теплоснабжения должны базироваться на предложениях исполнительных органов власти и эксплуатационных организаций, особенно в тех разделах, которые касаются развития источников теплоснабжения.

Варианты мастерплана формируют базу для разработки проектных предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей для разных вариантов состава энергоисточников, обеспечивающих перспективные балансы спроса на тепловую мощность. После разработки проектных решений для каждого из вариантов мастерплана выполняется оценка финансовых потребностей, необходимых для их реализации, и далее – оценка эффективности финансовых затрат.

При разработке проекта Актуализации Схемы теплоснабжения п. Катайга на 2019 год рассматривается два варианта развития систем теплоснабжения (табл. 5.1).

Таблица 5.1 – Характеристика Сценариев развития Схемы теплоснабжения

п. Катайга

| № п/п | Основные положения Сценария | Сценарий 1 | Сценарий 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение тепловой энергией существующих и перспективных абонентов систем централизованного теплоснабжения | За счет мощности существующих источников | В рамках модернизации существующих котельных в 2019 г. возведение новых блочных котельных на пеллетных гранулах. |
| 2 | Вывод оборудования котельных из эксплуатации | Не предусмотрено | Вывод из эксплуатации котельныхй «Больничная» и «Школьная» |
| 3 | Мероприятия по реконструкции котельных, направленные на поддержание надежности работы оборудования | Реконструкция существующего оборудования | Предусмотрены для существующих котельных п. Катайга |
| 4 | Мероприятия по реконструкции тепловых сетей, направленных на поддержание надежности тепловых сетей | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения | Предусмотрено в соответствии с расчетом показателей надежности системы теплоснабжения |
| 5 | Мероприятия по переводу на другой температурный график | Не предусматриваются | Переход на температурный график 95/70 |
| 6 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с подключением перспективных абонентов | Не предусматривается | Не предусматривается |
| 7 | Мероприятия по строительству и реконструкции тепловых сетей, связанные с перераспределением тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | Не предусматривается | Не предусматривается |

Таким образом, в соответствии со Сценарием № 1 предполагается теплоснабжение абонентов п. Катайга от существующих источников с учетом мероприятий, необходимых для обеспечения их надежной работы.

При реализации Сценария № 2, предлагается перевод источников теплоснабжения на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива.

Из таблицы 5.1 видно, что мероприятия, необходимые для обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения, являются обязательными и общими для обоих Сценариев, поэтому при выборе приоритетного Сценария развития указанные мероприятия не учитывались.

5.2. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения поселения

В соответствии с п. 5.1 предлагается два сценария развития системы теплоснабжения п. Катайга.

Капитальные затраты на реализацию перспективных вариантов развития системы теплоснабжения п. Катайга были определены:

- по котельным на основании коммерческих предложений;

- по тепловым сетям на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

5.3. Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения поселения

При реализации второго варианта сценария развития системы теплоснабжения п. Катайга, принимаются решения по оптимизации системы теплоснабжения для более эффективной эксплуатации.

5.4. Описание изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения по-селения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменений в мастер-плане развития систем теплоснабжения поселения за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения не зафиксировано.

Глава 6. Существующие и перспективные балансы производительности во-доподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

6.1. Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками

Перспективный баланс производительности водоподготовительной установки и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющей установкой потребителей, в том числе в аварийных режимах обосновывающих материалов разрабатывается в соответствии с пунктом 40 постановления №154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405).

Согласно пункту 40 постановления необходимо:

- выполнить расчет технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях всех зон действия источников тепловой энергии;

- выполнить сравнительный анализ нормативных и фактических потерь теплоносителя за последний отчетный период всех зон действия источников тепловой энергии. В случае выявления сверхнормативных затрат сетевой воды необходимо разработать мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей;

- учесть прогнозные сроки по переводу систем горячего водоснабжения с открытой схемы на закрытую и изменение в связи с этим затрат сетевой воды на нужды горячего водоснабжения;

- предусмотреть аварийную подпитку тепловых сетей.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения будет осуществляться по закрытой схеме присоединения систем горя-чего водоснабжения.

Определение нормативных потерь теплоносителя в тепловой сети выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «потери сетевой воды», утвержденными приказом Минэнерго РФ от 30.06.2003 № 278 и «Инструкцией по организации в Минэнерго России работы по расчету и обоснованию нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии», утвержденной приказом Минэнерго от 10.08.2012 № 377.

К нормируемым технологическим затратам теплоносителя относятся:

- затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов и при подключении новых участков тепловых сетей;

- технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования теплового и гидравлического режима, а также защиты оборудования;

- технически обоснованные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания тепловых сетей и другие регламентные работы.

Перспективные балансы теплоносителя для котельных п. Катайга приведены в таблице 6.1 – 6.2.

Таблица 4.1 – Перспективный баланс теплоносителя котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 | 0,785 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 | 0,00196 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 | 0,00065 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 | 0,00262 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,000 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0026 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 | 0,0157 |

Таблица 4.2 – Перспективный баланс теплоносителя котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2027 | 2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем системы | м3 | 6,6880 | 6,6880 | 6,6880 | 6,6880 | 6,6880 | 6,6880 |
| Всего подпитка тепловой сети, в т. ч.: | м3/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
| - Расход теплоносителя на нужды ГВС | м3/ч | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| - Нормативные утечки | м3/ч | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 | 0,0167 |
| Собственные нужды ВПУ | м3/ч | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 | 0,0056 |
| Располагаемая производительность водоподготовительной установки, в т.ч. | м3/ч | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 | 0,0223 |
| Производительность установленной ВПУ | м3/ч | 0,000 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 | 0,0350 |
| Резерв (+) / Дефицит (–) ВПУ | м3/ч | -0,0223 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 | 0,0127 |
| Аварийная подпитка тепловой сети | м3/ч | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 | 0,1338 |

Глава 7. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии

7.1. Описание условий организации централизованного теплоснабжения, ин-дивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Системы централизованного теплоснабжения (СЦТ) характеризуются сочетанием трех основных звеньев: теплоисточников, тепловых сетей и местных систем теплоиспользования (теплопотребления) отдельных зданий или сооружений. Наличие трех основных звеньев определяет возможность организации централизованного теплоснабжения.

Отсутствие одного из звеньев, отвечающего за транспорт теплоносителя – тепловые сети, определяет условия создания индивидуального теплоснабжения. При этом генерация тепла и системы теплопотребления располагается в непосредственной близости друг от друга, а тепловые сети имеют минимальную длину.

Поквартирное отопление является разновидностью индивидуального теплоснабжения и характеризуется тем, что генерация тепла происходит непосредственно у потребителя в квартире. Условия организации поквартирного отопления во многом схожи с условиями создания индивидуального теплоснабжения.

Согласно статье 14, ФЗ №190 «О теплоснабжении» от 27.07.2010 года, подключение теплопотребляющих установок и тепловых сетей к потребителям тепловой энергии, в том числе застройщиков к системе теплоснабжения осуществляется в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности для подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с учетом особенностей, предусмотренных ФЗ №190 «О теплоснабжении» и правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Подключение осуществляется на основании договора на подключение к си-стеме теплоснабжения, который является публичным для теплоснабжающей орга-низации, теплосетевой организации. Правила выбора теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, к которой следует обращаться заинтересованным в подключении к системе теплоснабжения лицам, и которая не вправе отказать им в услуге по такому подключению и в заключение соответствующего договора, устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потребителю, в том числе застройщику в заключение договора на подключение объекта капитального строительства, находящегося в границах определенного схемой теплоснабжения радиуса эффективного теплоснабжения, не допускается. Нормативные сроки подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства устанавливаются правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, но при наличии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или тепло-сетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства, отказ в заключении договора на его подключение не допускается. Нормативные сроки его подключения к системе теплоснабжения устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации в пределах нормативных сроков подключения к системе теплоснабжения, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае технической невозможности подключения к системе теплоснабжения объекта капитального строительства вследствие отсутствия свободной мощности в соответствующей точке подключения на момент обращения соответствующего потребителя, в том числе застройщика, и при отсутствии в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства, теплоснабжающая организация или теплосетевая организация в сроки и в порядке, которые установлены правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, обязана обратиться в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения этого объекта капитального строительства. Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые установлены порядком разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденным Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений. В случае, если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в установленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему теплоснабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, потребитель, в том числе застройщик, вправе потребовать возмещения убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обратиться в федеральный антимоно-польный орган с требованием о выдаче в отношении указанной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам.

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организация или теплосетевая организация обращается в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу. После принятия органом регулирования решения об изменении инвестиционной программы он обязан учесть внесенное в указанную инвестиционную программу изменение при установлении тарифов в сфере теплоснабжения в сроки и в порядке, которые определяются основами ценообразования в сфере теплоснабжения и правилами регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации. Нормативные сроки подключения объекта капитального строительства устанавливаются в соответствии с инвестиционной программой теплоснабжающей организации или теплосетевой организации, в которую внесены изменения, с учетом нормативных сроков подключения объектов капитального строительства, установленных правилами подключения к системам теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

Таким образом, вновь вводимые потребители, обратившиеся соответствующим образом в теплоснабжающую организацию, должны быть подключены к централизованному теплоснабжению, если такое подсоединение возможно в перспективе. С потребителями, находящимися за границей радиуса эффективного теплоснабжения, могут быть заключены договора долгосрочного теплоснабжения по свободной (обоюдно приемлемой) цене, в целях компенсации затрат на строительство новых и реконструкцию существующих тепловых сетей, и увеличению радиуса эффективного теплоснабжения.

Централизованное теплоснабжение в п. Катайга предусмотрено для суще-ствующей застройки. Под индивидуальным теплоснабжением понимается, в частности, печное отопление и теплоснабжение от индивидуальных (квартирных) котлов. По существующему состоянию системы теплоснабжения индивидуальное теплоснабжение применяется в индивидуальном малоэтажном жилищном фонде. Поквартирное отопление в многоквартирных многоэтажных жилых зданиях по состоянию базового года разработки схемы теплоснабжения не применяется и на перспективу не планируется. На перспективу индивидуальное теплоснабжение предусматривается для индивидуального жилищного фонда и малоэтажной застройки (1-2 эт.).

7.2. Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с законодательством РФ об электроэнергетике решениями об отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность которых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей

На территории п. Катайга отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.3. Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генерирующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения

На территории п. Катайга отсутствуют источники, вывод которых из эксплуатации может привести к нарушению теплоснабжения.

7.4. Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок

При актуализации Схемы теплоснабжения п. Катайга строительство источ-ников с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

7.5. Обоснование предлагаемых для реконструкции действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок

На территории п. Катайга отсутствуют источники с комбинированной выра-боткой тепловой и электрической энергии.

7.6. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

При актуализации Схемы теплоснабжения п. Катайга переоборудование ко-тельных в источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии не предусматривается.

7.7. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии

На территории п. Катайга отсутствуют источники с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

7.8. Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы ко-тельных по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории п. Ктайга отсутствуют источники с комбинированной выра-боткой тепловой и электрической энергии.

7.9. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных для обеспечения надежности теплоснабжения потребителей

На территории п. Катайга отсутствуют источники с комбинированной выра-боткой тепловой и электрической энергии.

При подготовке предложений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии п. Катайга принималось во внимание, следующее:

•	определение перспективных режимов загрузки и работы источника по присоединенной тепловой нагрузке;

•	определение потребности в топливе существующего источника теплоснабжения.

В качестве исходных данных использованы Генеральный план поселка Катайга, материалы краткосрочных целевых программ и стратегий.

Организация теплоснабжения в зоне перспективного строительства и реконструкции осуществляется на основе принципов, определяемых статьей 3 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»:

•	обеспечение надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями технических регламентов;

•	обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными зако-нами;

•	развитие систем централизованного теплоснабжения;

•	соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организа-ций и интересов потребителей;

•	обеспечение экономически обоснованной доходности текущей деятельности теплоснабжающих организаций и используемого при осуществлении регули-руемых видов деятельности в сфере теплоснабжения инвестированного капитала;

•	обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

•	обеспечение экологической безопасности теплоснабжения.

В случае технической невозможности или экономической нецелесообразности применения централизованного теплоснабжения различного уровня организовывается индивидуальное теплоснабжение (в том числе, поквартирное).

Выбор между общедомовыми или поквартирными источниками теплоты в зданиях, строящихся в зонах децентрализованного теплоснабжения, определяется заданием на стадии проектирования.

Разработка вариантов перспективного развития системы теплоснабжения поселка Катайга выполнена с учетом:

•	реконструкции существующих котельных.

На основании вышеизложенного, предлагается:

- возвести новые стационарные котельные «Больничная» и «Школьная» на пеллетных гранулах;

- в 2019 году заменить все сети теплоснабжения в рамках надежности.

При переходе на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива котельной, предлагается перейти на температурный график системы теплоснабжения - 95/70 °С.

На рисунке 7.1 представлено расположение котельной «Школьная».

а                                                                   б

Рисунок 7.1 – Расположение котельной «Школьная»: а – существующее рас-положение котельной; б – перспективное расположение котельной.

На рисунке 7.2 представлено расположение котельной «Больничная».

Рисунок 7.2 – Место расположения котельной «Больничная».

Принимая во внимание изменение основного вида топлива котельных (переход на пеллеты) новых стационарных котельных п. Катайга, потребуется установка основного и вспомогательного оборудования. В таблице 7.1 представлены характеристики котельного оборудования, предлагаемого в рамках технического перевооружения.

Таблица 7.1 – Технические характеристики новых котельных п. Катайга

| Технические характеристики | «Больничная» | «Школьная» |
| --- | --- | --- |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,172 | 0,344 |
| Присоединенная нагрузка и ожидаемые тепловые потери к 2033 году, Гкал/час | 0,11 | 0,308 |
| Собственные нужды, Гкал/ч | 0,00014 | 0,00095 |
| Температура на входе, ºС | 70 | 70 |
| Температура на выходе, ºС | 95 | 95 |
| КПД, % | 90 | 90 |

7.10. Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

На территории п. Катайга отсутствуют источники с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии.

7.11. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и/или вывода из экс-плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

В рамках модернизации системы теплоснабжения п. Катайга, ввиду изменения основного вида топлива, предлагается возвести новые БМК, что позволит проводить строительно-монтажные работы в отопительный период.

7.12. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Теплоснабжение индивидуальных жилых строений в соответствующих зонах застройки планируется осуществлять за счет организации индивидуального теплоснабжения.

7.13. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя

В рамках предложенных мероприятий, понижение установленной мощности котельной приведет к снижению капитальных затрат при возведении новых энерго источников, а также улучшению режимной мобильности работы котлоагрегатов при изменении тепловой нагрузки.

В связи со снижением установленной мощности котельных, снизился и ре-зерв тепловой мощности. Однако полученного резерва при возведении новых энергоисточников будет достаточно для покрытия вновь присоединенных потребителей тепловой энергии и обеспечение аварийных режимов (в случае выхода из строя котла).

7.14. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На территории п. Катайга отсутствуют источники тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии.

7.15. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории поселения

Так как развитие производства в п. Катайга в соответствии с действующим генеральным планом планируется, главным образом, за счет максимального использования мощностей существующих предприятий, а также их диферсификации, увеличение тепловой нагрузки в производственных зонах не прогнозируется.                                   В   связи с этим строительство источников теплоснабжения в производственных зонах не планируется.

7.16. Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения

Расчет показателей эффективности теплоснабжения приведен в Части 4 Главы 1 Обосновывающих материалов к Схеме теплоснабжения.

7.17. Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Предложения по реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения были следующие не выдвигались.

Глава 8. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

Реализация технических решений по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источника тепловой энергии, приведенных в Главе 7 Обосновывающих материалов, связана с необходимостью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь.

Способ прокладки преимущественно подземный, бесканальный. Надземная

прокладка на низких опорах предусматривается:

- на начальном участке тепловой сети от котельной в условиях малой плотности городской застройки и удаленности от жилых зданий и сооружений (надземная прокладка «головного» участка позволяет увеличить надежность

теплоснабжения, уменьшить сроки и стоимость строительства);

- на вводах в подключаемые здания и сооружения (обусловлено отсутствием

подвальных помещений) или существующими техническими решениями поподключению объектов к тепловым сетям.

В ходе проектирования по результатам инженерных изысканий возможно уточнение (увеличение) объема прокладки трубопроводов тепловых сетей в назем-ном исполнении, что приведет к:

- увеличению сроку службы в силу более мягких условий эксплуатации;

- уменьшению стоимости строительства и эксплуатации.

Все мероприятия по реконструкции тепловых сетей запланированы на 2019 год.

8.1. Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Предложения по реконструкции и строительству тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности отсутствуют.

8.2. Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения

Предложения по строительству тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах поселения отсутствуют.

8.3. Предложения по строительству тепловых сетей, обеспечивающих усло-вия, при наличии которых существует возможность поставок тепловой энер-гии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения

Сети теплоснабжения п. Катайга тупиковые двухтрубные. Перемычки, ре-зервирующие источники отсутствуют.

8.4. Предложения по строительству или реконструкции тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных

На основании вышеизложенного, снижению тепловых потерь будут способ-ствовать мероприятия по замене тепловых сетей в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

8.5. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения норма-тивной надежности теплоснабжения

Мероприятия для обеспечения нормативной надежности тепловых сетей, исчерпавших эксплуатационный ресурс, приведены (ПСТ.ОМ.70-04.001.005).

8.6. Предложения по реконструкции тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Подключение новых абонентов к существующим системам теплоснабжения не запланировано, в связи с этим увеличение диаметров для обеспечения пер-спективных приростов тепловой нагрузки не планируется.

8.7 Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Предложения по реконструкции тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса приведены в (ПСТ.ОМ.70-04.001.005).

8.8. Предложения по строительству и реконструкции насосных станций

Предложения по строительству и реконструкции насосных станций в п. Ка-тайга отсутствуют.

8.9. Описание изменений в предложениях по строительству и реконструкции тепловых сетей за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

Изменения в предложениях по строительству и реконструкции тепловых се-тей скорректированы с учетом выполненных мероприятий в период, предшествующий актуализации Схемы теплоснабжения, с учетом выполненных мероприятий и текущего технического состояния теплосетей.

Глава 9. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

9.1. Технико-экономическое обоснование предложений по типам присоединений теплопотребляющих установок потребителей к тепловым сетям

Система горячего водоснабжения в п. Катайга отсутствует. В связи с этим предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.2. Выбор и обоснование метода регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.3. Предложения по реконструкции тепловых сетей для обеспечения передачи тепловой энергии при переходе от открытой системы ГВС к закрытой

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.4. Расчет потребности инвестиций для перевода открытой системы ГВС в закрытую

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.5. Оценка целевых показателей эффективности и качества теплоснабжения в открытой системе теплоснабжения (ГВС) и закрытой системе ГВС

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.6. Предложения по источникам инвестиций

Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения в закрытые системы ГВС отсутствуют.

9.7. Описание изменений в предложениях по переводу открытых систем теп-лоснабжения (ГВС) в закрытые системы ГВС за период, предшествующий актуализации схемы

Изменения в предложениях по переводу открытых систем теплоснабжения (ГВС) в период, предшествующий Актуализации схемы теплоснабжения, отсутствуют.

Глава 10. Перспективные топливные балансы

10.1. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов ос-новного вида топлива

Прогнозные значения перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива, для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории п. Катайга приведены в таблице 10.1 – 10.2.

Таблица 10.1 – Расчетные расходы топлива для котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 307,47 | 304,82 | 304,82 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,1101 | 0,1100 | 0,1100 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 200,00 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/ м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 311,11 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 22,02 | 17,46 | 17,46 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 34,26 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 30,56 | 30,56 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 61,49 | 48,38 | 48,38 |
| Годовой расход натурального топлива |  |
| Дрова | тыс.м3 | 95,66 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 84,67 | 84,67 |

Таблица 10.2 – Расчетные расходы топлива для котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии | Гкал | 1003,51 | 839,84 | 839,84 |
| Максимальная присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 0,3430 | 0,3082 | 0,3082 |
| УРУТ на отпуск | кг у.т. /Гкал | 305,00 | 158,73 | 158,73 |
| Калорийность топлива (дрова) | ккал/ м3 | 4500 | - | - |
| Калорийность топлива (пеллеты) | ккал/м3 | - | 4000 | 4000 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,6429 | 0,5714 | 0,5714 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 474,44 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Максимальный часовой расход условного топлива | кг у.т./час | 104,62 | 48,92 | 48,92 |
| Максимальный часовой расход натурального топлива | м3/час | 162,73 | - | - |
| Максимальный часовой расход натурального топлива (пеллеты) | м3/час | - | 85,61 | 85,61 |
| Годовой расход условного топлива | т у.т. | 306,07 | 133,31 | 133,31 |
| Годовой расход натурального топлива |  |
| Дрова | тыс.м3 | 476,11 | - | - |
| Пеллеты | тыс.м3 | - | 233,29 | 233,29 |

Из табл. 10.1 – 10.2 видно, что расход топлива снижается вследствие строительства новых котельных на пеллетных гранулах.

10.2. Расчет тепловой энергии нормативных запасов резервных видов топлива

Расчет нормативного запаса топлива на источниках тепловой энергии регламентирован требованиями «Порядка определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии)», утвержденного Приказом Минэнерго России от 10.08.2012 г. № 377.

В приказе определены три вида нормативов запаса топлива:

- Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ);

- Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ);

- Нормативный эксплуатационный запас топлива (НЭЗТ).

Норматив запасов топлива на котельных рассчитывается как запас основного и резервного видов топлива и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива и нормативного эксплуатационного запаса топлива.

ННЗТ определяется для котельных в размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года.

В расчете ННЗТ также учитываются следующие объекты:

- объекты социально значимых категорий потребителей – в размере максимальной тепловой нагрузки за вычетом тепловой нагрузки горячего водоснабжения;

- центральные тепловые пункты, насосные станции, собственные нужды источников тепловой энергии в осенне-зимний период.

Для котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по резервному топливу. Расчет неснижаемого запаса топлива выполняется по суточному расходу топлива самого холодного месяца и количеству суток:

где – среднесуточное значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в самом холодном месяце, Гкал/сутки; – расчетный норматив удельного расхода условного топлива на отпущенную тепловую энергию для самого холодного месяца (при работе в режиме «выживания»), кг у.т./Гкал; Т – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, при доставке жидкого топлива автотранспортом на 5-ти суточный расход самого холодного месяца (при доставке твердого топлива – 7-ти суточный период) года соответственно.

Данные о неснижаемых запасах топлива приведены в таблицах 10.3-10.4.

Таблица 10.3 – Нормативный запас резервного топлива на котельной «Школьная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 100,21 | 90,04 | 90,04 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - | - |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 305,00 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 474,44 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 332,80 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 175,08 | 175,08 |

Таблица 10.3 – Нормативный запас резервного топлива на котельной «Больничная»

| Параметр | Ед. изм. | 2018 | 2019 | 2020-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднесуточный отпуск | Гкал/ сутки | 37,63 | 37,59 | 37,59 |
| Теплота сгорания топлива (дрова) | ккал/кг | 4500 | - | - |
| Теплота сгорания топлива (пеллеты) | ккал/кг | - | 4000 | 4000 |
| Расчетный период | сут. | 7 | 7 | 7 |
| УРУТ | кг у.т./ Гкал | 200,00 | 158,73 | 158,73 |
| Топливный эквивалент | -- | 0,643 | 0,571 | 0,571 |
| Удельный расход натурального топлива (дрова) | м3/Гкал | 311,11 | - | - |
| Удельный расход натурального топлива (пеллеты) | м3/Гкал | - | 277,78 | 277,78 |
| Неснижаемый запас (дрова) | м3 | 81,94 | - | - |
| Неснижаемый запас (пеллеты) | м3 | - | 73,09 | 73,09 |

10.3. Описание видов топлива, потребляемых источниками тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На сегодняшний день на котельных в п. Катайга в качестве основного вида топлива используются дрова. Лесосырьевая база является местным видом топлива. В качестве местного вида топлива выступают дрова хвойных/лиственных пород. Топливо на котельные доставляется автотранспортом.

При реализации мероприятий по модернизации системы теплоснабжения, предлагается основным видом топлива на источнике теплоснабжения сделать древесные пеллеты (топливные гранулы) - биотопливо, получаемое из древесных отходов. Биотопливо представляет собой цилиндрические гранулы стандартного размера.

10.4. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения

В связи с тем, что Схема теплоснабжения для п. Катайга разрабатывается впервые, то сравнение топливных балансов за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения невозможно.

При смене основного вида топлива удельный расход натурального топлива снижается.

Глава 11. Оценка надежности теплоснабжения

11.1. Общие положения

Настоящая книга «Оценка надежности теплоснабжения» разрабатывается в соответствии с пунктом 33 нормативно-правового акта «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» введенного постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «Требований к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405).

Нормативные требования к уровню и показателям надёжности теплоснабжения установлены в СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» в части пунктов 6.27–6.37 раздела «Надежность».

В СП 124.13330.2012 надежность теплоснабжения определяется как: способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) которые следует определять по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [Кг], показателю живучести [Ж]. Расчет показателей надежности системы должен проводиться для каждого элемента СЦТ.

Элементы системы централизованного теплоснабжения.

Источники теплоты подразделяются на крупные (способные обеспечивать теплом целые районы) и все остальные, или локальные источники.

Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

Первая категория – потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494;

Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.

Вторая категория – потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °С;

промышленных зданий до 8 °С.

Третья категория – остальные потребители.

Вероятность безотказной работы СЦТ

Минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для:

источника теплоты Рит = 0,97;

тепловых сетей Ртс = 0,9;

потребителя теплоты Рпт = 0,99;

СЦТ в целом Рсцт = 0,9(0,97(0,99 = 0,86.

Нормативные показатели безотказности тепловых сетей обеспечиваются следующими мероприятиями:

- установлением предельно допустимой длины нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;

- расположением места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;

- определением достаточности диаметров, выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах;

- определение необходимости замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку;

- очередностью ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;

- необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

Коэффициент готовности СЦТ

Минимально допустимый показатель готовности (Кг) СЦТ к исправной работе должен быть не ниже 0,97. При определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

Показатель живучести СЦТ

Минимальная подача теплоты по теплопроводам, расположенным в неотапливаемых помещениях и снаружи, в подъездах, лестничных клетках, на чердаках и т.п., должна быть достаточной для поддержания температуры воды в течение всего ремонтно-восстановительного периода после отказа не ниже 3 °С.

Для этого в проектах должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур, в том числе:

организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и

- после ЦТП;

- спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов;

- прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ;

- проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств;

- обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях;

- временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

11.2 Термины и определения

Термины и определения, используемые в данном разделе, соответствуют определениям ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике».

Надежность – свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных режимах и условиях применения и технического обслуживания. Надежность тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость или определенные сочетания этих свойств.

- Безотказность – свойство тепловой сети непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки;

- Долговечность – свойство тепловой сети или объекта тепловой сети сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта;

- Ремонтопригодность – свойство элемента тепловой сети, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта;

- Исправное состояние – состояние элемента тепловой сети и тепловой сети в целом, при котором он соответствует всем требованиям нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неисправное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Работоспособное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Неработоспособное состояние - состояние элемента тепловой сети, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. Для сложных объектов возможно деление их неработоспособных состояний. При этом из множества неработоспособных состояний выделяют частично неработоспособные состояния, при которых тепловая сеть способна частично выполнять требуемые функции;

- Предельное состояние – состояние элемента тепловой сети или тепловой сети в целом, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно;

- Критерий предельного состояния - признак или совокупность признаков предельного состояния элемента тепловой сети, установленные нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документацией. В зависимости от условий эксплуатации для одного и того же элемента тепловой сети могут быть установлены два и более критериев предельного состояния;

- Дефект – по ГОСТ 15467;

- Повреждение – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния;

- Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния элемента тепловой сети или тепловой сети в целом;

- Критерий отказа – признак или совокупность признаков нарушения работоспособного состояния тепловой сети, установленные в нормативно- технической и (или) конструкторской (проектной) документации;

- Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами;

- Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами;

- Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов;

- Срок службы тепловых сетей - период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.

Для целей перспективной схемы теплоснабжения термин «отказ» будет использован в следующих интерпретациях:

- отказ участка тепловой сети – событие, приводящие к нарушению его работоспособного состояния (т.е. прекращению транспорта теплоносителя по этому участку в связи с нарушением герметичности этого участка);

- отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети).

Под участком тепловой сети считается участок трубопровода, отличающийся от других одним из следующих признаков: условным проходом трубопровода (условным диаметром трубопровода); типом прокладки (надземная, подземная канальная, подземная бесканальная); материалом основного слоя теплоизоляционной конструкции (тепловой изоляцией); годом прокладки.

При разработке схемы теплоснабжения для описания надежности термины «повреждение» и «инцидент» будут употребляться только в отношении событий, к которым может быть применена процедура отложенного ремонта, потому что в соответствии с ГОСТ 27.002-89 эти события не приводят к нарушению работоспособности участка тепловой сети и, следовательно, не требуют выполнения незамедлительных ремонтных работ с целью восстановления его работоспособности.   К таким событиям относятся зарегистрированные «свищи» на прямом или обратном теплопроводах тепловых сетей. Тем не менее, ремонтные работы по ликвидации свищей требуют прерывания теплоснабжения (если нет вариантов подключения резервных теплопроводов), и в этом смысле они аналогичны «отложенным» отказам.

11.3 Методика расчета вероятности безотказной работы тепловых сетей

11.3.1 Расчет надежности теплоснабжения не резервируемых участков тепловой сети

В соответствии со СП 124.13330.2012 расчет надежности теплоснабжения должен производиться для каждого потребителя, при этом минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать (пункт «6.28») для:

- источника теплоты Рит = 0,97;

- тепловых сетей Ртс = 0,9;

- потребителя теплоты Рпт = 0,99;

- СЦТ в целом Рсцт = 0,9х0,97х0,99 = 0,86.

Расчет вероятности безотказной работы тепловой сети по отношению к каждому потребителю рекомендуется выполнять с применением следующего алгоритма:

1. Определение пути передачи теплоносителя от источника до потребите                                        ля, по отношению к которому выполняется расчет вероятности безотказной работы тепловой сети.

2. На первом этапе расчета устанавливается перечень участков теплопроводов, составляющих этот путь.

3. Для каждого участка тепловой сети устанавливаются: год его ввода в эксплуатацию, диаметр и протяженность.

4. На основе обработки данных по отказам и восстановлениям (времени, затраченном на ремонт участка) всех участков тепловых сетей за несколько лет их работы устанавливаются следующие зависимости:

λ0- средневзвешенная частота (интенсивность) устойчивых отказов участков в конкретной системе теплоснабжения при продолжительности эксплуатации участков от 3 до 17 лет (1/км/год);

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 1 до 3 лет;

средневзвешенная частота (интенсивность) отказов для участков тепловой сети с продолжительностью эксплуатации от 17 и более лет;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети;

средневзвешенная продолжительность ремонта (восстановления) участков тепловой сети в зависимости от диаметра участка;

Частота (интенсивность) отказов1 каждого участка тепловой сети измеряется с помощью показателя λi который имеет размерность [1/км/год] или [1/км/час]. Интенсивность отказов всей тепловой сети (без резервирования) по отношению к потребителю представляется как последовательное (в смысле надежности) соединение элементов2, при котором отказ одного из всей совокупности элементов приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна произведению вероятностей безотказной работы:

(10.1)

Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме интенсивностей отказов на каждом участке , [1/час], где Li-протяженность каждого участка, [км].

Для описания параметрической зависимости интенсивности отказов рекомендуется использовать зависимость от срока эксплуатации, следующего вида, близкую по характеру к распределению Вейбулла:

(10.2)

где - срок эксплуатации участка [лет].

Для распределения Вейбулла рекомендуется использовать следующие эмпирические коэффициенты:

На рис. 11.1 приведен вид зависимости интенсивности отказов от срока эксплуатации участка тепловой сети. При ее использовании следует помнить о некоторых допущениях, которые были сделаны при отборе данных:

- она применима только тогда, когда в тепловых сетях существует четкое разделение на эксплуатационный и ремонтный периоды;

-  в ремонтный период выполняются гидравлические испытания тепло                           вой сети после каждого отказа.

Рис. 11.1. Интенсивность отказов в зависимости от срока эксплуатации участка тепловой сети

5. По данным региональных справочников по климату о среднесуточных температурах наружного воздуха за последние десять лет строят зависимость повторяемости температур наружного воздуха (график продолжительности тепловой нагрузки отопления). При отсутствии этих данных зависимость повторяемости температур наружного воздуха для местоположения тепловых сетей принимают по данным СП 131.13330.2012 или Справочника «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

6. С использованием данных о теплоаккумулирующей способности объектов теплопотребления (зданий) определяют время, за которое температура внутри отапливаемого помещения снизится до температуры, установленной в критериях отказа теплоснабжения. Отказ теплоснабжения потребителя – событие, приводящее к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных зданиях ниже +8 °С (СП 124.13330.2012. Тепловые сети). Например, для расчета времени снижения температуры в жилом здании используют формулу:

(11.3)

где

- внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в часах, после наступления исходного события, °С;

z – время, отсчитываемое после начала исходного события, ч;

- температура в отапливаемом помещении, которая была в момент начала исходного события, °С;

- температура наружного воздуха, усредненная на периоде времени z, °С;

- подача теплоты в помещение, Дж/ч;

- удельные расчетные тепловые потери здания, Дж/(ч°С);

- коэффициент аккумуляции помещения (здания), ч.

Для расчета времени снижения температуры в жилом задании до +12°С при внезапном прекращении теплоснабжения эта формула при  имеет следующий вид:

(11.4)

где  - внутренняя температура, которая устанавливается критерием отказа теплоснабжения (+12 °С для жилых зданий);

Расчет проводится для каждой градации повторяемости температуры наружного воздуха для п. Катайга Верхнекетского района Томской области (см. табл. 11.1.) при коэффициенте аккумуляции жилого здания =40 часов.

Таблица 11.1 – Расчет времени снижения температуры внутри отапливаемого помещения

| Диапазон температур наружного воздуха, °С | Расчетная температура наружного воздуха, °С | Повторяемость температур наружного воздуха, час | Время снижения температуры воздуха внутри отапливаемого помещения до +12 °С |
| --- | --- | --- | --- |
| -49,9 – -45 | -47,5 | 3 | 3,8 |
| -44,9 – -40 | -42,5 | 14 | 4,28 |
| -39,9 – -35 | -37,5 | 64 | 4,6 |
| -34,9 – -30 | -32,5 | 144 | 5,1 |
| -29,9 – -25 | -27,5 | 207 | 5,7 |
| -24,9 – -20 | -22,5 | 428 | 6,4 |
| -19,9 – -15 | -17,5 | 661 | 7,4 |
| -14,9 – -10 | -12,5 | 873 | 8,8 |
| -9,9 – -5 | -7,5 | 862 | 10,8 |
| -4,9 – 0 | -2,5 | 864 | 13,9 |
| +0,1 – +5 | 2,5 | 846 | 19,6 |
| +5,1 – +8 | 7,5 | 590 | 33,9 |

7. На основе данных о частоте (потоке) отказов участков тепловой сети, повторяемости температур наружного воздуха и данных о времени восстановления (ремонта) элемента (участка, НС, компенсатора и т.д.) тепловых сетей определяют вероятность отказа теплоснабжения потребителя.

В случае отсутствия достоверных данных о времени восстановления теплоснабжения потребителей рекомендуется использовать эмпирическую зависимость для времени, необходимом для ликвидации повреждения, предложенную Е.Я. Соколовым:

(11.5)

где a,b,c – постоянные коэффициенты, зависящие от способа укладки теплопровода (подземный, надземный) и его конструкции, а также от способа диагностики места повреждения и уровня организации ремонтных работ;

- расстояние между секционирующими задвижками, м;

- условный диаметр трубопровода, м.

Расчет рекомендуется выполнять для каждого участка и/или элемента, входящего в путь от источника до абонента:

по уравнению П9.5 вычисляется время ликвидации повреждения на i-том участке;

по каждой градации повторяемости температур с использованием уравнения П9.4 вычисляется допустимое время проведения ремонта;

вычисляется относительная и накопленная частота событий, при которых время снижения температуры до критических значений меньше чем время ремонта повреждения;

вычисляются относительные доли (см. уравнение П9.6) и поток отказов (см. уравнение П9.7.) участка тепловой сети, способный привести к снижению температуры в отапливаемом помещении до температуры +12 град Ц.

(11.6)

(11.7)

вычисляется вероятность безотказной работы участка тепловой сети относительно абонента

(11.8)

11.3.2. Расчет надежности теплоснабжения для резервированных участков тепловой сети

Для расчета надежности резервируемых участков рекомендуется использовать следующий алгоритм вычислений:

Шаг 1. Выделяется потребитель, относительно которого выполняется расчет надежности вероятности безотказной работы теплоснабжения

Шаг 2. Выполняется структурный анализ тепловой сети, позволяющий выделить все пути, по которым можно осуществить передачу теплоносителя от источника до выделенного потребителя. В некоторых специализированных программных комплексах (например, «Теплограф») эта процедура осуществляется автоматически, что значительно сокращает время на структурный анализ тепловой сети.

Шаг 3. Составляется эквивалентная схема путей для расчета надежности теплоснабжения. Она будет состоять из параллельно-последовательных или последовательно-параллельных участков тепловой сети ( в смысле надежности).

Шаг 4. Для всех последовательных участков пути, также как для не резервированных участков, рассчитывается их вероятность безотказной работы, в соответствии с методом, приведенным в разделе пункте П9.1. По результатам расчетов определяются:

вероятность безотказной работы эквивалентного нерезервированного j-того пути

(11.9)

вероятность отказа эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.10)

параметр потока отказов эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.11)

среднее время безотказной работы эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.12)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного нерезервированного j -того пути

(11.13)

при этом

(11.14)

Шаг 5. После сведения всех показателей надежности нерезервированных участков пути к эквивалентным значениям рассчитываются показатели надежности параллельных соединений участков пути, состоящих из эквивалентных последовательных:

вероятность безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

(11.15)

вероятность отказа эквивалентного резервированного k -того пути

(11.16)

параметр потока отказов эквивалентного резервированного k -того пути

(11.17)

среднее время безотказной работы эквивалентного резервированного k -того пути

(11.18)

среднее время восстановления (ремонта) эквивалентного резервированного k -того пути

(11.19)

Шаг 6. Процедура расчета повторяется для последовательных (в смысле надежности) эквивалентных путей.

11.3.3 Оценка недоотпуска тепла потребителям

Оценку недоотпуска тепловой энергии потребителям рекомендуется вычислять в соответствии с формулой.

, Гкал 				(11.20)

где

- среднегодовая тепловая мощность теплопотребляющих установок потребителя (либо, по другому, тепловая нагрузка потребителя), Гкал/ч;

- продолжительность отопительного периода, час;

- вероятность отказа теплопровода.

11.4 Методика расчета коэффициента готовности системы централизованного теплоснабжения

Коэффициент готовности применяется для обслуживаемых, восстанавливаемых и ремонтируемых объектов и относиться к комплексным показателям надежности. Под коэффициентом готовности понимается вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов в течение которых применение по назначению объекта не предусматривается.

(11.21)

где Т – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.; ТВ – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается, ч.

Различают следующие коэффициенты готовности:

- стационарный;

- оперативный;

- нестационарный;

- средний.

При анализе данных статистики отказов тепловых сетей п. Катайга было определено, что наиболее подходящим видом комплексного показателя надежности – коэффициента готовности, является стационарный коэффициент готовности.

При расчете готовности СЦТ к исправной работе согласно СП 124.13330.2012 учитывались три основных составляющих системы (источники теплоты, тепловые сети, потребители теплоты), так же при определении показателя готовности следует учитываются такие факторы согласно (п. 6.32 СП 124.13330.2012).

Согласно СП 124.13330.2012 при определении показателя готовности следует учитывать:

- готовность СЦТ к отопительному сезону;

- достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

- организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности;

- максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

- температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

- оперативный;

Уравнение для определения коэффициента готовности представляет собой сумму всех элементов СЦТ и принимает вид:

(11.22)

где: КГит – коэффициент готовности источников теплоты;

КГтс – коэффициент готовности тепловых сетей;

КГпт – коэффициент готовности потребителей теплоты;

а1 – коэффициент, определяющий субъективную оценку готовности СЦТ к отопительному сезону;

а2 – коэффициент, определяющий уровень принятия организационных мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.;

а3 – коэффициент, определяющий достаточность технических мер, необходимых для обеспечения исправного функционирования СЦТ на уровне заданной готовности.

Уравнение (9.22) показывает взаимосвязь между отдельными объектами СЦТ.

Коэффициент готовности элементов СЦТ определяется из уравнений (11.23-11.25).

(11.23)

(11.24)

(11.25)

где: Ti, Тj, Тk – время нахождения в работоспособном состоянии, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты, ч.;

TBi, ТBj, ТBk – время восстановления до работоспособного состояния, кроме планируемых периодов, в течении которых применение не предусматривается для источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты соответственно, ч.;

n, m, k – количество источников теплоты, тепловых сетей и потребителей теплоты;

а4i – коэффициент, характеризует достаточность установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а5i – коэффициент, определяющий максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты;

а6j – коэффициент, характеризующий способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных похолоданиях;

а7k – коэффициент, характеризует способность СЦТ обеспечить заданную (нормативную) внутреннюю температуру воздуха в помещении, при соответствующей температуре наружного воздуха.

11.5 Методика определения показателя живучести системы централизованного теплоснабжения

Согласно СП 124.13330.2012 способность тепловых сетей и в целом системы центрального теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) определяется по трем показателям (критериям): вероятности безотказной работы, коэффициенту готовности, живучести [Ж].

В энергетике понятие живучести связывается с возможностью каскадного развития первичных возмущений с массовыми нарушениями питания потребителей. При этом первичные возмущения могут быть как относительно слабыми (например, отказы отдельных элементов или ошибки эксплуатационного персонала), так и крупными. К крупным первичным возмущениям, которые могут оказать влияние на систему теплоснабжения в Сибирском регионе можно отнести, например, снегопады, резкие похолодания или аварии на магистральных теплопроводах. Крупные внешние воздействия являются, как правило, труднопредсказуемыми как по интенсивности, так и по времени возникновения. Внутренние первичные воздействия, следствием которых являются аварии на теплопроводах носят вероятностный характер и зависят от многих объективных факторов – время эксплуатации трубопровода, конструкции и способа укладки теплопровода, температурных режимы работы, так и субъективных критериев – уровня подготовки инженерно-технического персонала, организации ремонтных работа, инструментальных средств диагностики состояния теплопроводов. В случае, когда первичные возмущения приводят к массовому разрушению элементов системы центрального теплоснабжения и массовому отключению потребителей, это говорит о недостаточном уровне безопасности и живучести системы.

Учитывая вероятностный характер происхождения крупных первичных возмущений, показатель живучести может быть определен как отношение фактической вероятности безотказной работы элементов СЦТ при каскадной аварии к вероятности безотказной работы при отсутствии взаимосвязи в каскадной аварии. Для определения коэффициента живучести необходимо выполнить расчеты по следующему алгоритму.

- Рассчитать вероятность безотказной работы по потребителям тепла исходя из п.6.37 СП 124.13330.2012.

- Выбрать сценарные варианты развития каскадных аварий и определить соответствующие вероятности гипотез P(Hj).

- По формуле (см. ниже) рассчитать живучесть системы.

(11.26)

где:	P(Ai) – вероятности безотказной работы элементов СЦТ при использовании предположения о независимости формирующих каскадную аварию событий;

P(Hj) – гипотезы о включении элементов СЦТ в каскадное развитие аварийных ситуаций;

P(Aj/Hj) – условная вероятность безотказной работы элемента СЦТ при каскадном развитии аварии.

Пределы изменения показателя живучести находятся в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе значение живучести к единице, тем больше уровень живучести СЦТ.

# Глава 12. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка инвестиций и анализ ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения разрабатываются в соответствии с «Требованиями к схемам теплоснабжения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405), утвержденных постановлением Правительства РФ № 154 от 22 февраля 2012 года.

В соответствии с Требованиями к схеме теплоснабжения должны быть разработаны и обоснованы:

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии на каждом этапе;

• предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе;

• предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения.

• предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности;

• расчеты эффективности инвестиций;

• расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения.

## 12.1. Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Общий срок выполнения работ по утвержденной Схеме, начиная с базового 2018 года, составляет 15 лет. Расчетный период действия схемы - 2033 г. Срок нормальной эксплуатации объектов теплоснабжения принимался 25 лет. Шаг расчета принимался равным одному календарному году.

Актуализация данных схемы теплоснабжения производится на 2019 год.

Общий объём необходимых инвестиций в осуществление программы складывается из суммы капитальных затрат на реализацию предлагаемых мероприятий по теплоисточникам и тепловым сетям, требуемых оборотных средств и средств, необходимых для обслуживания долга (в случае финансирования за счёт заёмных средств).

В качестве источников финансирования рассматриваются:

- собственные средства теплоснабжающих организаций;

- заемные средства;

- бюджетные средства.

К собственным средствам организации относятся: прибыль, плата за подключение и амортизация. В качестве источника финансирования рассматривается не вся прибыль организации, а только часть, превышающая нормируемую прибыль организации.

Заемные средства могут быть привлечены организацией на срок до 10 лет, при этом стоимость заемных средств зависит от выбранной банковской организации.

В условиях проводимой политики сдерживания тарифов на тепловую энергию для снятия социальной напряженности в качестве дополнительного источника финансирования части социально-значимых и низкоэффективных проектов могут быть использованы бюджетные средства различного уровня.

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию источников теплоснабжения включают в себя затраты на проектно-изыскательские работы (ПИР), а также строительно-монтажные работы (СМР).

Капитальные затраты в строительство и реконструкцию котельных п. Катайга были приняты на основании коммерческих предложений.

В таблице 12.1 представлены капитальные затраты на строительство стационарных котельных «Больничная» и «Школьная» п. Катайга.

| Котельная п. Катайга | Мощность котельной (МВт) | Стоимость строительства п. Катайга в ценах 4 кв. 2018 года (тыс. руб.) с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- |
| Стационарная котельная «Больничная» | 0,2 | 7870,33 |
| Стационарная котельная «Школьная» | 0,4 | 8670,02 |

Таблица 12.1 – Капитальные затраты на строительство стационарных котельных «Больничная» и «Школьная» п. Катайга.

Капитальные затраты на реконструкцию сетей теплоснабжения п. Катайга были приняты на основании сводного сметного расчета стоимости строительства.

В таблице 12.2 представлены капитальные затраты на на реконструкцию тепловых сетей «Больничная» и «Школьная» п. Катайга.

Таблица 12.2 – Капитальные затраты на реконструкцию тепловых сетей «Больничная» и «Школьная» п. Катайга.

| Котельные п. Катайга | Стоимость строительных работ, тыс. руб. | Стоимость монтажных работ, тыс. руб. | Стоимость прочих работ, тыс. руб. | Общая стоимость в ценах 4 квартала 2019 года с учетом НДС 20% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная «Больничная» | 1505,69 | 4,171 | 620,33 | 2130,19 |
| Котельная «Школьная» | 3637,96 | 11,008 | 1218,47 | 4867,44 |

Общая сумма инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, участвующая в расчетах эффективности проекта, составила 23537,98 тыс. руб. (с учетом НДС).

## 12.2. Предложения по источникам инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

В качестве источников финансирования реконструкции объектов теплоснабжения запланированы собственные средства инвестора.

Дополнительная государственная поддержка может быть оказана в соответствии с законодательством о государственной поддержке инвестиционной деятельности, в том числе при реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Внебюджетное финансирование осуществляется за счет собственных средств инвестора, теплоснабжающих и теплосетевых предприятий.

В соответствии с действующим законодательством и по согласованию с органами тарифного регулирования в тарифы теплоснабжающих и теплосетевых организаций может включаться инвестиционная составляющая, необходимая для реализации указанных выше мероприятий.

## 12.3. Расчеты эффективности инвестиций

Для проведения расчетов определены основные условия осуществления проекта, включающие следующие показатели (таблица 12.3).

Таблица 12.3 – Основные условия осуществления проекта

| Ключевая ставка Центрального банка РФ, % | 8,5% |
| --- | --- |
| Премия за риск инвестирования в собственный капитал регулируемых организаций | 3,0% |
| Расчетная предпринимательская прибыль | 5,0% |
| Стоимость собственного капитала | 11,5% |
| Средневзвешенная стоимость заемных источников капитала | 15,0% |
| Дата начала реализации проекта | 2019 |
| Валюта расчета - денежная расчетная единица проекта | российский рубль, тыс. руб. |
| Срок службы котельного оборудования, лет | 10 |
| Срок службы тепловых сетей, лет | 25 |
| Применяемая система налогообложения | ОСН |

В качестве основных показателей эффективности инвестиционного проекта выступают:

Чистый дисконтированный доход (NPV, Net present value);

Простой срок окупаемости проекта (PP, Payback period);

Динамический срок окупаемости проекта (DPP, Discounted payback period).

Для определения величины чистого дисконтированного дохода (NPV) продисконтирован чистый поток наличности:

NPV= К_д*ЧПН, тыс. руб.

где,

К_д – коэффициент дисконтирования, %;

К_д=1/〖(1+r)〗^t ,%

где,

r – ставка дисконта, %;

t – период времени, лет.

Чистый поток наличности - это суммарный поток, включающий все платежи проекта, кроме платежей, связанных с притоком и оттоком капитала, основу чистого денежного потока составляет сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений в рассматриваемом периоде.

Простой период окупаемости (PP) - это период времени, по окончании которого чистый объем поступлений (доходов) перекрывает объем инвестиций (расходов) в проект. Динамический срок окупаемости (DPP) соответствует периоду, при котором накопительное значение чистого потока наличности изменяется с отрицательного на положительное. Расчет динамического срока окупаемости проекта осуществляется по накопительному (кумулятивному) дисконтированному чистому потоку наличности.

## 12.4. Расчеты ценовых последствий для потребителей при реализации программ строительства, реконструкции и технического перевооружения систем теплоснабжения

Ценовые последствия для потребителей (тарифные последствия) рассчитываются для теплоснабжающей организации, осуществляющей централизованное теплоснабжение как результат влияния предлагаемых мероприятий по строительству объектов теплоснабжения п. Катайга на величину тарифа.

Анализ влияния реализации модернизации схемы теплоснабжения выполнен по результатам прогнозного расчета необходимой валовой выручки.

Прогнозные значения необходимой валовой выручки определены исходя из величин эксплуатационных затрат новых объектов теплоснабжения с учетом индексации и нормативного уровня прибыли принятого в соответствии с п. 48 постановления Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075.

## 12.5. Описание изменений в обосновании инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей

Изменения в величине инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников тепловой энергии и тепловых сетей обусловлены изменениями в сроках и структуре предлагаемых мероприятий. Изменения в структуре предложений в части источников тепловой энергии и тепловых сетей описаны в Главах 7 и 8, соответственно.

# Глава 13. Индикаторы развития систем теплоснабжения поселения

## 13.1. Индикаторы развития систем теплоснабжения

В соответствии с п. 79 постановления Правительства РФ от 03.04.2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий результаты оценки существующих и перспективных значений индикаторов развития систем теплоснабжения.

Значения индикаторов по системе теплоснабжения п. Катайга приведены в таблице 13.1.

Таблица 13.1 – Существующие и перспективные значения индикаторов развития системы теплоснабжения п. Катайга

| № | Индикатор | 2018 | 2021 | 2028 | 2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т./Гкал | 252,5 | 158,73 | 158,73 | 158,73 |
| 4 | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, % | 9,06 | 4,03 | 4,03 | 4,03 |
| 5 | Коэффициент использования установленной тепловой мощности, % | 18,36 | 29,47 | 29,47 | 29,47 |
| 6 | Удельная материальная характеристика тепловых сетей | 87,41 | 37,33 | 37,33 | 37,33 |
| 7 | Доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме | –– | –– | –– | –– |
| 8 | Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | –– | –– | –– | –– |
| 9 | Коэффициент использования теплоты топлива | –– | –– | –– | –– |
| 10 | Доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, % | 0,00 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | 1996 | 2019 | 2019 | 2019 |
| 12 | Отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей, % | 0,000 | 100 | 0,000 | 0,000 |
| 13 | Отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

## 13.2. Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения поселения

Изменения в оценке значений индикаторов развития систем теплоснабжения п. Катайга отсутствуют.

# Глава 14. Ценовые (тарифные) последствия

## 14.1. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой системе теплоснабжения

Расчеты тарифно-балансовой модели выполнены с учетом предлагаемых технических мероприятий, направленных на модернизацию системы теплоснабжения п. Катайга.

## 14.2. Тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей по каждой единой теплоснабжающей организации

На территории п. Катайга предполагается функционирование единственной теплоснабжающей организации.

## 14.3.  Результаты оценки ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения на основании разработанных тарифно-балансовых моделей

При реализации технических мероприятий, рассмотренных в Главах 7 и 8, направленных на модернизацию системы теплоснабжения п. Катайга, повышение тарифа на тепловую энергию новой котельной не предусмотрено.

## 14.4.  Описание изменений в оценке ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения

Оценка ценовых (тарифных) последствий реализации проектов схемы теплоснабжения п. Катайга ранее не проводилась.

# Глава 15. Обоснование предложений по определению единой теплоснабжающей организации

Понятие «Единая теплоснабжающая организация» введено Федеральным законом от 27.07.2012 г. № 190 «О теплоснабжении».

В соответствии со ст. 2 ФЗ-190 единая теплоснабжающая организация для городов и поселений с численностью населения менее пятисот тысяч человек определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 4 постановления Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2018 г. N 405). в схеме теплоснабжения должен быть проработан раздел, содержащий обоснования решения по определению единой теплоснабжающей организации, который должен содержать обоснование соответствия предлагаемой к определению в качестве единой теплоснабжающей организации критериям единой теплоснабжающей организации, установленным в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Согласно п.7 постановления Правительства РФ от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» критериями определения единой теплоснабжающей организации являются:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

По ПП РФ № 808 под рабочей тепловой мощностью понимается средняя приведенная часовая мощность источника тепловой энергии, определяемая по фактическому полезному отпуску источника тепловой энергии за последние 3 года работы.

Емкостью тепловых сетей называется произведение протяженности всех тепловых сетей, принадлежащих организации на праве собственности или ином законном основании, на средневзвешенную площадь поперечного сечения тепловых сетей.

Зона деятельности единой теплоснабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая теплоснабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

В соответствии с указанными пунктами постановлений Правительства РФ разрабатываются:

- реестр зоны действия существующей (на базовый период разработки схемы теплоснабжения) изолированной (технологически не связанных) системы теплоснабжения, действующей в административных границах поселения, городского округа;

- реестр зон действия перспективных изолированных систем теплоснабжения, образованных на базе действующих и перспективных (предполагаемых к строительству) источников тепловой энергии;

- реестр зоны деятельности для выбора единых теплоснабжающих организаций, определенных для зон действия в системе теплоснабжения п. Катайга.

Реестр существующих зон деятельности источников тепловой энергии на территории п. Катайга приведен в таблице 15.1.

Таблица 15.1 – Реестр изолированных зон деятельности источников тепловой энергии п. Катайга на 2033 г.

| Код зоны деятельности | Энергоисточники в зоне деятельности | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- |
| 01 | Котельная «Больничная» | МКП «БИО ТЭП» |
| 02 | Котельная «Школьная» | МКП «БИО ТЭП» |

Изменение зон деятельности источников тепловой энергии п. Катайга не прогнозируется. Таким образом, на территории п. Катайга выделено 2 изолированные зоны деятельности источников тепловой энергии.

Котельные в выделенных зонах являются муниципальными и арендуются ООО «Гранит».

На основании п. 11 Постановления № 808 от 08.08.12 определить единую теплоснабжающую организацию – МКП «БИО ТЭП» – в следующих зонах деятельности, указанных в таблице 15.2.

Таблица 15.2 – Зоны деятельности МКП «БИО ТЭП»

| Код зоны деятельности | Существующая теплоснабжающая организация | Источники тепловой энергии в зоне деятельности | Основание для присвоения ЕТО |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | МКП «БИО ТЭП» | Котельная «Больничная» | Владение на правах аренды источниками тепловой энергии и тепловыми сетями в выделенных зонах |
| 02 | МКП «БИО ТЭП» | Котельная «Школьная» |  |

Таким образом, на территории п. Катайга для 2 изолированных зон деятельности источников определена 1 единая теплоснабжающая организация.

# Глава 16. Реестр проектов схемы теплоснабжения

Глава реестров содержит сводный перечень ключевых показателей развития системы теплоснабжения п. Катайга и программы технических, технологических и финансовых мероприятий, обеспечивающих их достижение. Книга реестров включает:

- реестр проектов нового строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии (мощности);

- реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:

ЭИ-xx.yy.zz (nnn), где:

хх – номер группы проекта: 1 – реконструкция оборудования источников с целью повышения энергетической эффективности производства; 2 – реконструкция оборудования источников с целью снижения уровня износа оборудования.

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения п. Катайга.

zz – номер проекта внутри группы. nnn - сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии приведен в таблице 16.1.

Таблица 16.1 – Реестр проектов нового строительства и технического перевооружения источников тепловой энергии

| Шифр | Наименование проекта | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| ЭИ-01-01.01 (001) | Строительство БМК «Больничная» | 2019 |
| ЭИ-01-01.02 (002) | Строительство БМК «Школьная» | 2019 |

Проекты по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению тепловых сетей и сооружений на них систематизированы в группы по виду предлагаемых работ. Все проекты имеют индекс вида:

ТС-yy.zz (nnn), где:

yy – номер зоны деятельности ЕТО, к которой относится реализуемый проект. Номер зоны деятельности ЕТО определяется на основе Главы 15 «Реестр единых теплоснабжающих организаций» Обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения п. Катайга.

zz – номер проекта внутри группы. nnn – сквозная нумерация проектов для всех групп проектов, вошедших в схему теплоснабжения.

Реестр проектов нового строительства и реконструкции тепловых сетей не заполнялся, так как новое строительство тепловых сетей не планируется.

# Глава 17. Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения

Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения п. Катайга не поступали.

# Глава 18. Сводные данные по изменениям, выполненных при актуализации схемы теплоснабжения

Актуализация схемы теплоснабжения связана с реализацией модернизации системы теплоснабжения п. Катайга.

На территории п. Катайга предлагается возвести новые стационарные котельные «Больничная» и «Школьная» на пеллетных гранулах.

В 2019 году предлагается заменить все сети теплоснабжения в рамках надежности.

При переходе на пеллетные гранулы, как на основной вид топлива котельной, предлагается изменить температурный график системы теплоснабжения - 95/70 °С.

При разработке Схемы теплоснабжения п. Катайга на 2019 год изменения балансов теплоносителя не предвидеться.

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки обусловлены оптимизацией тепловой мощности, а также изменением темпов снижения тепловых потерь, обусловленных изменениями в предложениях по ремонту и реконструкции тепловых сетей.

Котельная «Больничная», Верхнекетский район, п. Катайга

| Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика котельной «Больничная» | Рисунок 1.2 Пьезометрический график существующее положение |
| --- | --- |

Котельная «Школьная», Верхнекетский район, п. Катайга

| Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика котельной «Школьная» | Рисунок 1.4 Пьезометрический график существующее положение |
| --- | --- |

| Рисунок 1.4 Путь построения пьезометрического графика котельной «Школьная» | Рисунок 1.5 Пьезометрический график существующее положение |
| --- | --- |

# Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов существующего положения на источнике теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области

| Наименование предприятия | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «БИО ТЭП» | Больничная | 122 | 85 | 0.09604 | 0.0876 | 0.09207 | 1.98 | 1.982 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0,00411 | -4,1 | 132,2 |
| МКП «БИО ТЭП» | Школьная | 124 | 85 | 0.28744 | 0.25806 | 0.30678 | 6.25 | 6.26 | 0.02 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.04712 | -4.1 | 139.83 |

# Таблица 2 Результаты гидравлических расчетов существующего положения по участкам тепловых сетей п. Катайга Верхнекетского района Томской области

| Номер источника | Балансодержатель | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Техническое состояние изоляции под.тр-да | Техническое состояние изоляции обр.тр-да | Расход воды в подающем трубопроводе, т/ч | Расход воды в обратном трубопроводе, т/ч | Удельные линейные потери напора в под.тр-де, мм/м | Удельные линейные потери напора в обр.тр-де, мм/м | Скорость движения воды в под.тр-де, м/с | Скорость движения воды в обр.тр-де, м/с | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч | Температура в начале участка под.тр-да,°C | Температура в конце участка под.тр-да,°C | Температура в начале участка обр.тр-да,°C | Температура в конце участка обр.тр-да,°C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | Котельная "Школьная" | ТК-1 | 3 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 6,2602 | -6,2216 | 1,008 | 0,996 | 0,228 | -0,227 | 237,31 | 101,69 | 85 | 84,96 | 36,2 | 36,19 |
| 2 |  | ТК-1 | ТК-2 | 68 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 6,2601 | -6,2216 | 1,008 | 0,996 | 0,228 | -0,227 | 5378,06 | 2295,71 | 84,96 | 84,1 | 36,57 | 36,2 |
| 2 |  | ТК-2 | ТК-3 | 127 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 6,2588 | -6,2229 | 1,008 | 0,996 | 0,228 | -0,227 | 10004,35 | 4255,61 | 84,1 | 82,5 | 37,26 | 36,57 |
| 0 |  | ТК-3 | Мастерские | 50 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | ТК-3 | Отв-1 | 86 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 6,2564 | -6,2254 | 1,007 | 0,997 | 0,228 | -0,227 | 6724,09 | 2867,22 | 82,5 | 81,43 | 37,72 | 37,26 |
| 2 |  | Отв-1 | Школа | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 5,7584 | -5,7368 | 0,855 | 0,849 | 0,21 | -0,209 | 311,17 | 133,67 | 81,43 | 81,38 | 38,05 | 38,03 |
| 2 |  | Отв-1 | ТК-4 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0,4964 | -0,4902 | 0,008 | 0,008 | 0,018 | -0,018 | 6223,42 | 2419,5 | 81,43 | 68,89 | 39,01 | 34,07 |
| 2 |  | ТК-4 | ООО "Гранит" | 58 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0,4426 | -0,4397 | 0,006 | 0,006 | 0,016 | -0,016 | 4092,99 | 1676,92 | 68,89 | 59,65 | 43,41 | 39,6 |
| 2 |  | ТК-4 | Водокачка | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная канальная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 0,0522 | -0,0519 | 0 | 0 | 0,002 | -0,002 | 282,28 | 111,84 | 68,89 | 63,49 | 36,11 | 33,96 |
| 1 |  | Котельная "Больничная" | Больница | 50 | 0,1 | 0,1 | Надземная | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | Незначительное разрушение покровного и основного слоев | 1,9822 | -1,9729 | 0,106 | 0,105 | 0,072 | -0,072 | 2507,21 | 1601,62 | 85 | 83,74 | 39,52 | 38,71 |

Таблица 1 - Потребители тепловой энергии существующей схемы теплоснабжения п. Катайга Верхнекетского района Томской области.

| Адрес узла ввода | Наименование узла | Номер источника | Геодезическая отметка, м | Высота здания потpебителя, м | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Путь, пройденный от источника, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Больница | 1 | 121 | 6,2 | 0,098 | 50 |
|  | Мастерские | 0 | 125 | 3,83 | 0,098 | 0 |
|  | Школа | 2 | 125 | 9,83 | 0,285 | 288 |
|  | ООО "Гранит" | 2 | 124 | 2,8 | 0,009 | 422 |
|  | Водокачка | 2 | 125 | 2,5 | 0,00184 | 368 |

Котельная «Больничная», Верхнекетский район п. Катайга

| Рисунок 1.1 Путь построения пьезометрического графика перспективной котельной «Больничная» | Рисунок 1.2 Пьезометрический график перспективного положение |
| --- | --- |

Котельная «Школьная», с новым расположением Верхнекетский район п. Катайга

| Рисунок 1.3 Путь построения пьезометрического графика перспективной котельной «Школьная» | Рисунок 1.4 Пьезометрический график перспективного положение |
| --- | --- |

| Рисунок 1.4 Путь построения пьезометрического графика перспективной котельной «Школьная» | Рисунок 1.5 Пьезометрический график перспективной положение |
| --- | --- |

# Таблица 1- Результаты гидравлических расчетов перспективного положения на источнике теплоснабжения п. Сайга Верхнекетского района Томской области

| Наименование предприятия | Наименование источника | Геодезическая отметка, м | Расчетная температура в подающем трубопроводе,°С | Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Текущая нагрузка на отопление, Гкал/ч | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Расход сетевой воды на СО, т/ч | Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч | Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч | Расход воды на подпитку, т/ч | Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч | Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч | Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Давление вскипания, м | Статический напор, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МКП «БИО ТЭП» | Больничная | 122 | 95 | 0.09734 | 0.09744 | 0.1022 | 3.91 | 3.908 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0.0043 | -4.1 | 132.2 |
| МКП «БИО ТЭП» | Школьная | 124 | 95 | 0.29454 | 0.29446 | 0.3085 | 11.83 | 11.836 | 0.02 | 0.03 | 0 | 0 | 0.01226 | -1.37 | 139.83 |

# Структура электронной модели системы теплоснабжения

Электронная модель системы теплоснабжения представляет собой совокупность информационных слоев, которые, в свою очередь, представляют совокупность пространственных объектов, относящихся к классу в пределах территории п. Катайга. Структура системы теплоснабжения п. Катайга показана на рис. 1.1.

## Рис. 1.1. Структура электронной модели системы теплоснабжения п. Катайга

Работа электронной модели системы теплоснабжения п. Катайга осуществляется на базе следующих модулей:

- Геоинформационная система «Zulu 7.0»;

- Геоинформационная система «ZuluServer 7.0»;

- Программно-расчетный комплекс «ZuluThermo».

Размещение объектов осуществляется в геоинформационной системе (ГИС). Слой является основной информационной единицей электронной модели в системе Zulu. Слои предназначены для хранения графических объектов. Внутри слоя каждый объект имеет идентификатор (ID объекта) – уникальный (в пределах слоя) номер, приписываемый пространственному объекту слоя, присваиваться автоматически, служит для связи позиционной и непозиционной части пространственных данных.

Имя слоя – это имя семейства файлов слоя. Данному семейству файлов слоя для удобства работы пользователя при создании слоя ставится в соответствие текстовая строка (максимум 40 символов), именуемая пользовательским названием слоя. Работая в системе, пользователь, в основном, оперирует пользовательским названием слоя.

Используемые названия слоев в электронной модели системы теплоснабжения п. Катайга приведены в таблице 1.1.

## Таблица 1.1 – Обозначения слоев

| Пользовательское название | Название в модели |
| --- | --- |
| Карта «Система теплоснабжения п. Катайга» | Katajga.sqlitedb |
| Слой «Теплосети» | «Sety-Sysh» |
| Слой «Теплосеть перспектива» | «Sety-Persp» |

Выбор рабочего слоя осуществляется с помощью поля «Рабочее место», расположенного в левой части экрана (рис. 1.2).

## Рис. 1.2. Вид поля «Рабочее место»

Слои «Здания» и «Зоны» являются векторными слоями и содержат линейные (линии, полилинии) и площадные (контуры, поликонтуры) объекты (изображения зданий и зон действия источников тепловой энергии.

Каждый векторный слой имеет библиотеку стилей заливок для площадных объектов и стилей для линейных объектов. Каждый векторный слой может иметь собственную библиотеку типов объектов. Каждый тип описывает площадной, линейный или символьный типовой графический объект, имеет пользовательское название и может быть связан с собственной семантической базой данных.

В векторных слоях «Здания» и «Зоны» все графические объекты представляют собой простые графические объекты (примитивы), содержащие все атрибуты отображения внутри себя.

Для каждого векторного графического слоя обязательно должны существовать файлы с расширением b00 и b01, содержащие метрическую информацию об объектах слоя (zdaniya.b00 и zdaniya.b01). Для каждого слоя также должен существовать индексный файл с расширением .pl. В этом файле хранится информация о расположении объектов слоя в пространстве друг относительно друга. В процессе редактирования графической информации индексный файл обновляется автоматически. Эта информация используется для ускорения запросов, пространственного анализа и вывода слоя на экран. Все файлы слоя должны находиться в отдельной папке (например, все файлы слоя «Здания» находятся в папке «Zdaniya»).

Слой «Теплосеть» является расчетным слоем системы теплоснабжения п. Катайга. Создание и редактирование модели тепловых сетей осуществляется в расчетном слое. Дополнительный расчетный слой может быть создан путем выполнения команды «Задачи → Zulu Thermo → вкладка «Сервис» → Создать новую сеть» (кнопка на панели управления (рис. 1.3).

# Рис. 1.3. Вызов меню «Zulu Thermo»

Система ZuluThermo позволяет создавать классифицируемые объекты, имеющие несколько режимов (состояний), каждое из которых (состояний) имеет свой стиль отображения на карте (схеме). При этом ввод сетей производится с автоматическим кодированием топологии. Нарисованная на экране сеть сразу готова для топологического анализа (информация о связях между объектами заносится автоматически).

# Геоинформационная система электронной модели

Геоинформационная система (ГИС) – информационная система, обеспечивающая сбор, хранение, обработку, доступ, отображение и распространение пространственно-координированных данных.

ГИС содержит данные о пространственных объектах в форме их цифровых представлений (векторных, растровых), включает соответствующий задачам набор функциональных возможностей ГИС, в которых реализуются операции геоинформационных технологий, поддерживается аппаратным, программным, информационным обеспечением. ГИС Zulu 7.0 написана на языке программирования Visual C++, и позволяет получать данные из различных источников BDE, ODBC и ADO.

Основные возможности ГИС Zulu 7.0:

- создавать карты местности в различных географических системах координат и картографических проекциях, отображать векторные графические данные со сглаживанием и без;

- создавать модель рельефа местности и строить на ее основе изолинии, зоны затопления профили и растры рельефа, рассчитывать площади и объемы;

- экспортировать данные из семантической базы или результаты запроса в электронную таблицу Microsoft Excel или страницу HTML;

- программно или по семантическим данным создавать тематические раскраски, с помощью которых меняется стиль отображения объектов;

- выводить для всех объектов слоя надписи или бирки, текст надписи может как браться из семантической базы данных, так и переопределяться программно;

- создавать и использовать библиотеку графических элементов систем тепло-водо-паро-газо-электроснабжения и режимов их функционирования;

- создавать расчетные схемы инженерных коммуникаций с автоматическим формированием топологии сети и соответствующих баз данных;

- изменять топологию сетей и режимы работы ее элементов;

- решать топологические задачи (изменение состояния объектов (переключения), поиск отключающих устройств, поиск кратчайших путей, поиск связанных объектов, поиск колец);

- для быстрого перемещения в нужное место карты устанавливать закладки (закладка на точку на местности с определенным масштабом отображения и закладка на определенный объект слоя (весьма удобно, если объект - движущийся по карте)).

Zulu предоставляет возможность использовать и расширять свою функциональность двумя способами – написание модулей расширения системы (plug-ins) или использование ActiveX компонентов в своих готовых приложениях.

# Расчетный модуль системы теплоснабжения электронной модели

ПРК «ZuluThermo» предназначен для выполнения инженерных расчетов системы централизованного теплоснабжения большого объема и любой сложности.

Средством разработки программно-расчетного комплекса «ZuluThermo» является Microsoft Visual C++.

Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам.

Состав расчетов:

- наладочный расчет;

- поверочный расчет;

- конструкторский расчет;

- расчет температурного графика;

- построение пьезометрического графика;

- коммутационные задачи;

- расчет нормативных потерь тепла через изоляцию.

Основой ZuluThermo является географическая информационная система (ГИС) Zulu. ZuluThermo позволяет рассчитывать системы централизованного теп- лоснабжения большого объема и любой сложности. Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети (количество колец в сети неограниченно), а также двух, трех, четырехтрубные или многотрубные системы теплоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников. Программа предусматривает выполнение теплогидравлического расчета системы централизованного теплоснабжения с потребителями, подключенными к тепловой сети по различным схемам. Используются 34 схемных решения подключения потребителей, а также 29 схем присоединения ЦТП. Вышеприведенные схемы подключения потребителей подробно рассматриваются в «Руководстве пользователя Zulu thermo».

Расчет систем теплоснабжения может производиться с учетом утечек из тепловой сети и систем теплопотребления, а также тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети. Расчет тепловых потерь ведется либо по нормативным потерям, либо по фактическому состоянию изоляции. Результаты расчетов могут быть экспортированы в MS Excel, наглядно представлены с помощью тематической раскраски и пьезометрических графиков. Картографический материал и схема тепловых сетей может быть оформлена в виде документа с использованием макета печати.

## 21.1. Элементы модели системы теплоснабжения

Математическая модель представляет собой связанный граф, где узлами являются объекты, а дугами графа – участки тепловой сети. Каждый объект математической модели относится к определенному типу, характеризующему данную инженерную сеть, и имеет режимы работы, соответствующие его функциональному назначению. Тепловая сеть включает в себя следующие основные объекты: источник, участок, потребитель и узлы: центральный тепловой пункт (ЦТП), насосную станцию, запорно-регулирующую арматуру, и другие элементы. Несмотря на то, что на участке может быть и подающий и обратный трубопровод, пользователь изображает участок сети в одну линию. Это внешнее представление сети. Перед началом расчета внешнее представление сети, в зависимости от типов и режимов элементов, составляющих сеть, преобразуется (кодируется) во внутреннее представление, по которому и проводится расчет.

Каждый элемент модели тепловой сети содержит базу данных, содержащую необходимую информацию. Таблицы баз данных для элементов модели тепловой сети приведены в таблицах 3.1–3.7.

### 21.1.1. Источник тепловой энергии

Источник – это символьный объект тепловой сети, моделирующий режим работы котельной. В математической модели источник представляется сетевым насосом, создающим располагаемый напор, и подпиточным насосом, определяющим напор в обратном трубопроводе. Внешнее и внутреннее представление источника показано на рисунке 3.1.

# Рис. 3.1. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) представление источника

Семантическая база данных элемента «Источник» приведена в таблице 3.1.

# Таблица 3.1 – Базы данных для элемента «Источник»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Задается пользователем |
| Наименование источника | Задается пользователем |
| Номер источника | Задается пользователем цифрой. После выполнения расчетов присвоенный номер источника будет прописан у всех объектов, которые будут запитаны от данной котельной |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, выходящей из данного источника, может автоматически быть считана со слоя рельефа |
| Расчетная температура в подающем трубопроводе, °С | Задается расчетное значение температуры сетевой воды в подающем трубопроводе, на которое было выполнено проектирование системы централизованного теплоснабжения |
| Расчетная температура холодной воды, °С | Задается расчетная температура холодной водопроводной воды. Максимальное значение 20°C. Минимальное значение 1°C. |
| Расчетная температура наружного воздуха, °С | Задается расчетное значение температуры наружного воздуха, которое принимается в соответствии со СНиП. Минимальное значение -60°C. |
| Текущая температура воды в подающем трубопроводе, °С | Задается текущая температура воды в подающем трубопроводе (на выходе из источника). Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета. |
| Текущая температура наружного воздуха, °С | Задается текущая температура наружного воздуха. Данное значение должно обязательно задаваться при выполнении поверочного расчета. |
| Расчетный располагаемый напор на выходе из источника, м | Задается расчетный располагаемый напор на выходе из источника (разность между давлением в подающем и давлением в обратном трубопроводах). Максимальное значение 250 м. Минимальное значение 1 м |
| Расчетный напор в обратном трубопроводе на источнике, м | Задается расчетное значение напора в обратном трубопроводе на источнике. Расчетный напор в обратном трубопроводе задается с учетом геодезической отметки расположения источника. |
| Режим работы источника | Выбирается из списка режим работы источника. |
| Максимальный расход на подпитку, т/ч | Задается максимальный расход воды на подпитку. Используется только в том случае, когда режим работы источника «Подпитка ограничена заданным значением» |
| Установленная тепловая мощность, Гкал | Данное поле используется для расчета аварийной ситуации, когда подключенная нагрузка больше установленной на источнике. |
| Продолжительность работы системы теплоснабжения | Выбирается из списка число часов работы системы теплоснабжения в год: менее 5000 или более 5000 часов |
| Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе, °С | Задается среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе. |
| Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе, °С | Задается среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе |
| Среднегодовая температура грунта, °C | Задается среднегодовая температура грунта |
| Среднегодовая температура наружного воздуха, °С | Задается среднегодовая температура наружного воздуха |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C | Задается среднегодовая температура воздуха в подвалах |
| Текущая температура грунта, °C | Задается текущая температура грунта |
| Текущая температура воздуха в подвалах, °C | Задается текущая температура воздуха в подвалах |

При выполнении расчетов секционирующие задвижки закрыты и расчет ведется для случая, когда в одной зоне работает один источник тепловой энергии. Моделирование случаев работы нескольких источников тепловой энергии на одну сеть осуществляется путем изменения режима работы секционирующих задвижек.

Внешнее и внутреннее представление источника для случая, когда на одну тепловую сеть работает несколько источников, показано на рисунке 3.2.

# Рис. 3.2. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае их совместной работы на одну сеть

При работе нескольких источников на сеть один из них может выступать в качестве пиковой котельной, внешнее и внутреннее представление для этого случая показано на рисунке 3.3.

# Рис. 3.3. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление источников в случае пиковой резервной котельной

Если в сети один источник, то он поддерживает заданное давление в обратном трубопроводе на входе в источник, заданный располагаемый напор на выходе из источника и заданную температуру теплоносителя. Разница между суммарным расходом в подающих трубопроводах и суммарным расходом в обратных трубопроводах на источнике определяет величину подпитки. Она же равна сумме всех утечек теплоносителя из сети (заданные отборы из узлов, утечки, расход на открытую систему ГВС).

Если на одну сеть работает несколько источников, то в общем случае только на одном из источников с подпиткой можно одновременно поддерживать и давление в обратном трубопроводе и располагаемый напор на выходе. У остальных источников с подпиткой можно поддерживать только давление в обратном трубопроводе. При работе нескольких источников на одну сеть некоторые источники могут не иметь подпитки. На таких источниках давление в обратном трубопроводе не фиксируется и поддерживаться может только располагаемый напор.

При работе нескольких источников один источник может задавить другой, заданные давления и напоры могут оказаться недостижимы. Это зависит от величины подпитки, от конфигурации сети, от сопротивлений трубопроводов и т.д. В каждом конкретном случае это может показать только расчет.

### 21.1.2. Участок тепловой сети

Геометрически участок представляет собой ломаную линию. Любая ломаная имеет как минимум две вершины – начало и конец участка. Вершины ломаной между началом и концом участка называются точки перелома, с помощью которых обозначают повороты участка, компенсаторы. На участке может быть неограниченное количество точек перелома. При рисовании участка возможны все вспомогательные функции, что и при изображении ломаной линии. (см. подробнее в руководстве по ГИС Zulu).

Двухтрубная тепловая сеть изображается в одну линию. Для моделирования многотрубных схем тепловых сетей участки могут иметь разные режимы работы, например, «отключен подающий» или «отключен обратный». Режимы работы трубопроводов приведены на рисунке 3.4.

# Рис. 3.4. Режимы работы трубопроводов

Участок обязательно должен начинаться и заканчиваться одним из типовых узлов (объектом сети).

Условия завершения участка:

- Разветвление − меняется расход;

- Изменение диаметра − меняется сопротивление;

- Смена типа прокладки (канальная, бесканальная, воздушная) − меняются тепловые потери;

- Смена вида изоляции (минеральная вата, пенополиуретан и т.д.) − меняются тепловые потери;

- Смена состояния изоляции (разрушение, увлажнение, обвисание) − меняются тепловые потери.

Базы данных для элемента «Участок тепловой сети» приведена в таблице 3.2.

# Таблица 3.2 – Базы данных для элемента «Участок тепловой сети»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование начала участка | Задается наименование начала участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается). При наличии наименований узловых объектов, возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| Наименование конца участка | Задается наименование конца участка (наименование узла, тепловой камеры, с которой данный участок начинается). При наличии наименований узловых объектов, возможно автоматическое заполнение названия начала и конца участка. |
| Длина участка, м | Задается длина участка в плане с учетом длины П-образных компенсаторов. Данное поле можно заполнить автоматически, взяв длину участка с карты в масштабе. |
| Внутренний диаметр подающего трубопровода, м | Задается внутренний диаметр подающего трубопровода |
| Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Задается внутренний диаметр обратного трубопровода |
| Сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода | Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений подающего трубопровода. Может быть автоматически записана при работе со справочником по местным сопротивлениям. |
| Местные сопротивления подающего трубопровода | В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на подающем трубопроводе неизвестна, а известны количество и виды местных сопротивлений, то с помощью данного поля можно рассчитать сумму коэффициентов местных сопротивлений. |
| Сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода | Задается сумма коэффициентов местных сопротивлений обратного трубопровода. Может быть автоматически записана при работе со справочником по местным сопротивлениям. |
| Местные сопротивления обратного трубопровода | В случае, если сумма коэффициентов местных сопротивлений на обратном трубопроводе неизвестна, а известны количество и виды местных сопротивлений, то с помощью данного поля можно рассчитать сумму коэффициентов местных сопротивлений. |
| Шероховатость подающего трубопровода, мм | Задается значение шероховатости подающего трубопровода. |
| Шероховатость обратного трубопровода, мм | Задается значение шероховатости обратного трубопровода. |
| Зарастание подающего трубопровода, мм | Задается пользователем величина зарастания подающего трубопровода. Зарастание трубопровода приводит к уменьшению внутреннего диаметра трубопровода и резкому увеличению гидравлических потерь |
| Зарастание обратного трубопровода, мм | Задается пользователем величина зарастания обратного трубопровода. |
| Коэффициент местного сопротивления подающего трубопровода | Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае пользователь может увеличить действительную длину трубопровода добавлением эквивалентной длины, характеризующей потери в местных сопротивлениях. |
| Коэффициент местного сопротивления обратного трубопровода | Если местные сопротивления неизвестны, то в этом случае пользователь может увеличить действительную длину трубопровода добавлением эквивалентной длины, характеризующей потери в местных сопротивлениях. |
| Сопротивление подающего трубопровода, м/(т/ч)*2 | Задается пользователем величина сопротивления подающего трубопровода. Данная величина задается для уточнения математической модели в случае, если были проведены замеры расхода теплоносителя и давления в начале и конце участка сети. |
| Сопротивление обратного трубопровода, м/(т/ч)*2 | Задается пользователем величина сопротивления обратного трубопровода. |
| Разделитель зон статического напора | Задается признак разделения данным участком сети на зоны c разным статическим напором: 1 - от начала участка начинается новая зона, 0 или пусто - разделение на зоны отсутствует. |
| Вид прокладки тепловой сети | Вид прокладки тепловой сети выбирается из выпадающего списка. |
| Нормативные потери в тепловой сети | Выбирается из списка, по нормативам какого года следует считать нормативные тепловые потери |
| Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для подающего трубопровода | Задается пользователем по результатам температурных испытаний, если температурные испытания не проводились, поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь принимается равным 1.0 |
| Поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь для обратного трубопровода | Задается пользователем по результатам температурных испытаний, если температурные испытания не проводились, поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь принимается равным 1.0 |
| Вид грунта | Выбирается из списка вид грунта. |
| Глубина заложения трубопровода, м | Глубина заложения трубопровода от оси до поверхности земли задается пользователем |
| Теплоизоляционный материал подающего трубопровода | Выбирается из списка теплоизоляционный материал подающего трубопровода. |
| Теплоизоляционный материал обратного трубопровода | Выбирается из списка теплоизоляционный материал обратного трубопровода. |
| Толщина изоляции подающего трубопровода, м | Толщина изоляции подающего трубопровода задается пользователем |
| Толщина изоляции обратного трубопровода, м | Толщина изоляции обратного трубопровода задается пользователем |
| Техническое состояние изоляции подающего трубопровода | Выбирается из выпадающего списка состояние теплоизоляционного материала подающего трубопровода. |
| Техническое состояние изоляции обратного трубопровода | Выбирается из выпадающего списка состояние теплоизоляционного материала обратного трубопровода. |
| Расстояние между осями трубопроводов, м | Задается пользователем расстояние между осями трубопроводов |
| Высота канала, м | Задается пользователем в зависимости от марки канала и условного диаметра труб |
| Ширина канала, м | Задается пользователем в зависимости от марки канала и условного диаметра труб |
| Дополнительные потери тепла подающего трубопровода, ккал | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| Дополнительные потери тепла обратного трубопровода, ккал | Наряду с тепловыми потерями через изоляцию, имеется возможность задавать дополнительные фиксированные тепловые потери. Эту возможность можно использовать, например, для моделирования отбора тепла в случае трубопроводов-спутников |
| Шероховатость подающего трубопровода (конструкторский), мм | Задается коэффициент шероховатости подающего трубопровода (только при выполнении Конструкторского расчета тепловой сети). |
| Шероховатость обратного трубопровода (конструкторский), мм | Задается коэффициент шероховатости обратного трубопровода (только при выполнении Конструкторского расчета тепловой сети). |
| Оптимальная скорость в подающем (конструкторский), м/с | Задается, при проведении конструкторского расчета по скоростям, оптимальная скорость для подающего трубопровода данного участка |
| Оптимальная скорость в обратном (конструкторский), м/с | Задается, при проведении конструкторского расчета по скоростям, оптимальная скорость для обратного трубопровода данного участка |
| Удельные линейные потери подающего (конструкторский), мм/м | Задается, при проведении конструкторского расчета по удельным потерям, удельные линейные потери для подающего трубопровода данного участка |
| Удельные линейные потери обратного (конструкторский), мм/м | Задается, при проведении конструкторского расчета по удельным потерям, удельные линейные потери для обратного трубопровода данного участка |
| Сортамент | Указывается набор диаметров, которые будут подбираться при проведении конструкторского расчета. |

Вспомогательный участок – это линейный объект математической модели, имеющий два режима работы. Вспомогательный участок (Указатель узла измерения регулятора) при использовании его с регуляторами давления «до себя» и «после себя» указывают место контролируемого параметра. Вспомогательный участок для ЦТП определяет начало трубопроводов горячего водоснабжения при четырёхтрубной тепловой сети после ЦТП.

Пример использования вспомогательного участка после ЦТП приведен на рисунке 3.5.

# Рис. 3.5.Вспомогательный участок после ЦТП

Тепловая сеть может быть изображена схематично, при этом неважно, будут ли координаты узлов (объектов тепловой сети) и углы поворотов (точки перелома участков) введены по координатам с геодезической точностью или обрисованы по подложке. Важно, чтобы нужные объекты тепловой сети (узлы) были соединены участками (дугами). Схематичное изображение модели тепловой сети позволяет быстро провести теплогидравлические расчеты, но не даёт возможности определить местонахождение своих сетей. Пример схематичного изображения тепловой сети показан на рисунке 3.6.

# Рис. 3.6. Схематическое изображение тепловой сети

На рисунке 3.7 показано изображение трехтрубной сети с двумя подающими и одним обратным трубопроводом, а также четырехтрубная систему.

# Рис. 3.7. Изображение трехтрубной и четырехтрубной сети

# В системе теплоснабжения п. Катайга котельные имеют 2-х трубную систему. При этом изображение участков сетей отопления и сетей ГВС отличается (рис. 3.8).

# Рис. 3.8. Изображение 2-х трубной сети

Указанное изображение (рис. 3.8) сети создано путем внесения изменений в базу данных слоя «teploset» через меню «Структура слоя». При нанесении сетей на карту меню участков выглядит следующим образом (рис. 3.9).

# Рис. 3.9. Выбор типа теплосетей

# При нанесении сетей ГВС следует выбирать тип «Включен ГВС», наносить такие участки параллельно сетям отопления.

### 21.1.3. Центральный тепловой пункт

ЦТП – это символьный элемент тепловой сети, характеризующийся возможностью дополнительного регулирования и распределения тепловой энергии. Наличие такого узла подразумевает, что за ним находится тупиковая сеть, с индивидуальными потребителями (рис. 3.10).

# Рис. 3.10. Изображение тупиковой двухтрубной сети за ЦТП

Внутренняя кодировка ЦТП зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Это может быть, например, групповой элеватор или независимое подключение группы потребителей. На данный момент для использования доступно 29 схем присоединения ЦТП. База данных объекта «Центральный тепловой пункт» приведена в таблице 3.3.

# Таблица 3.3 – Базы данных для элемента «Центральный тепловой пункт»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Адрес | Задается пользователем |
| Наименование узла | Задается пользователем |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа. |
| Номер схемы подключения ЦТП | Выбирается схема присоединения узла ввода. |
| Способ дросселирования на ЦТП | Указывается способ дросселирования на ЦТП цифрой от 0 до 6. 0 - дросселирование на ЦТП не производится, если это не является обязательным; 1 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 2 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе; 3 - дросселируется выход из ЦТП на отопление, места установки шайб определяются автоматически; 4 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), места установки шайб определяются автоматически; 5 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на подающем трубопроводе; 6 - устанавливаются шайбы на вводе в ЦТП (общие на отопление и ГВС), шайба устанавливается всегда на обратном трубопроводе |
| Запас напора при дросселировании, м | Задается пользователем запас напора при дросселировании |
| Среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе, °С | Задается пользователем среднегодовая температура воды в подающем трубопроводе после ЦТП |
| Среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе, °С | Задается пользователем среднегодовая температура воды в обратном трубопроводе после ЦТП |
| Среднегодовая температура грунта, °C | Задается пользователем среднегодовая температура грунта |
| Среднегодовая температура наружного воздуха, °С | Задается пользователем среднегодовая температура наружного воздуха |
| Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C | Задается пользователем среднегодовая температура воздуха в подвалах |
| Текущая температура грунта, °C | Задается пользователем значение текущей температуры грунта |
| Текущая температура воздуха в подвалах, °C | Задается пользователем значение текущей температуры воздуха в подвалах |
| Расчетная температура на входе 1 контура, °C | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на входе в первый контур |
| Расчетная температура на выходе 1 контура, °C | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на выходе из первого контура |
| Расчетная температура на входе 2 контура, °C | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на входе во второй контур |
| Расчетная температура на выходе 2 контура, °С | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на выходе из второго контура |
| Располагаемый напор второго контура, м | При независимом подключении системы отопления задается располагаемый напор второго контура |
| Напор в обратнике второго контура, м | При независимом подключении системы отопления задается напор в обратном трубопроводе второго контура. Расчетный напор в обратном трубопроводе задается с учетом геодезической отметки расположения ЦТП. |
| Расчетная температура внутр. воздуха для СО, °C | Задается расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений при проектировании системы отопления |
| Расчетная температура наружного воздуха, °C | Задается расчетное значение температуры наружного воздуха, которое принимается в соответствии со СНиП |
| Текущая температура наружного воздуха, °C | Задается пользователем текущая температура наружного воздуха |
| Количество секций ТО на СО | Задается пользователем количество секций ТО |
| Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Задаются пользователем потери напора в теплообменном аппарате |
| Количество параллельных групп ТО на СО | Задается количество параллельных групп ТО |
| Исп. температура воды на входе 1 контура, °C | Задается температура воды на входе 1 контура по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. |
| Исп. температура воды на выходе 1 контура, °C | Задается температура воды на выходе 1 контура по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. |
| Исп. температура воды на входе 2 контура, °C | Задается температура воды на входе 2 контура по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. |
| Исп. температура воды на выходе 2 контура, °C | Задается температура воды на выходе 2 контура по результатам испытаний, если испытания не проводились, задается проектное значение. |
| Исп. расход 1 контура, т/ч | Задается пользователем испытательный расход 1 контура по результатам испытаний. Если испытания не проводились, то для наладочного расчета задается равным 0. Для поверочного расчета можно задать проектное значение. |
| Исп. расход 2 контура, т/ч | Задается пользователем испытательный расход 2 контура по результатам испытаний. Если испытания не проводились, то для наладочного расчета задается равным 0. Для поверочного расчета можно задать проектное значение. |
| Номер установленного группового элеватора | Задается номер установленного группового элеватора |
| Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Задается значение установленного диаметра сопла элеватора |
| Диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе (1 контур), мм | Задается пользователем диаметр установленной шайбы на подающем трубопроводе 1 контура. |
| Количество установленных шайб на подающем трубопроводе (1 контур), шт | Задается пользователем количество установленных шайб на подающем трубопроводе 1 контура. |
| Диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе (1 контур), мм | Задается пользователем диаметр установленной шайбы на обратном трубопроводе 1 контура. |
| Количество установленных шайб на обратном трубопроводе (1 контур), шт | Задается пользователем количество установленных шайб на обратном трубопроводе 1 контура. |
| Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Задается пользователем по проектным данным. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение могут быть определены по количеству потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с указаниями СНиП. |
| Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Задается пользователем по проектным данным. |
| Балансовый коэффициент закр.ГВС | Значение этого поля используется при определении балансовой нагрузки в наладочном расчете для закрытых схем ГВС. Балансовая нагрузка определяется как средняя нагрузка ГВС, умноженная на балансовый коэффициент. Коэффициент позволяет пользователю регулировать величину нагрузки (и расхода) на которую производится наладка. Если значение поля не задано или само поле в структуре отсутствует, расчет берет значение коэффициента по умолчанию: 1.15 для одноступенчатой схемы, 1.1 для двухступенчатой смешанной, 1.25 для двухступенчатой последовательной. |
| Температура воды на ГВС,°C | Задается температура воды поступающей в систему горячего водоснабжения. |
| Температура холодной воды,°C | Задается пользователем температура холодной водопроводной воды |
| Располагаемый напор 2 контура ГВС, м | Для закрытых систем горячего водоснабжения задается располагаемый напор во втором контуре |
| Напор в обратнике 2 контура ГВС, м | Для закрытых систем горячего водоснабжения задается напор в циркуляционном трубопроводе во второго контура |
| Наличие регулятора на ГВС | Указывается признак наличия регулятора температуры на систему горячего водоснабжения: 0 - отсутствует; 1 - установлен. |
| Диаметр установленной шайбы на ГВС, мм | Задается пользователем диаметр установленной шайбы на ГВС (1 контур) |
| Количество установленных шайб на ГВС, шт | Задается пользователем количество установленных шайб на ГВС (1 контур) |
| Количество секций ТО ГВС нижней ступени | Задается пользователем количество секций ТО 1 ступени на ГВС |
| Количество паралл. групп ТО ГВС нижней ступени | Задается количество параллельных групп ТО 1 ступени на ГВС |
| Потери напора в одной секции нижней ступени, м | Задаются потери напора в одной из секций ТО 1 ступени на ГВС |
| Исп. температура на входе 1 контура нижней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура I ступени. |
| Исп. температура на выходе 1 контура нижней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура I ступени. |
| Исп. температура на входе 2 контура нижней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе второго контура I ступени. |
| Исп. температура на выходе 2 контура нижней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе второго контура I ступени. |
| Исп. тепловая нагрузка нижней ступени, Гкал/час | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка первой степени теплообменного аппарата. |
| Количество секций ТО ГВС верхней ступени | Задается пользователем количество секций ТО 2 ступени на ГВС |
| Количество паралл. групп ТО ГВС верхней ступени | Задается количество параллельных групп ТО 2 ступени на ГВС. |
| Потери напора в одной секции верхней ступени, м | Задаются потери напора в одной из секций ТО 2 ступени на ГВС |
| Исп. температура на входе 1 контура верхней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе первого контура II ступени. |
| Исп. температура на выходе 1 контура верхней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе первого контура II ступени. |
| Исп. температура на входе 2 контура верхней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на входе второго контура II ступени. |
| Исп. температура на выходе 2 контура верхней ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательная температура теплоносителя на выходе второго контура II ступени. |
| Исп. тепловая нагрузка верхней ступени, Гкал/час | При наличии результатов замеров задается тепловая нагрузка второй степени теплообменного аппарата. |

# Рис. 3.11. Изображение 4-х трубной тепловой сети от котельной через ЦТП

В ЦТП может входить и выходить только один участок тепловой сети (подающий и обратный трубопровод). Причем входящий участок должен быть направлен к ЦТП (направление стрелки), а выходящий от ЦТП к следующему объекту.

Исключением из данного правила является четырёхтрубная тепловая сеть после ЦТП, в этом случае из ЦТП выходит два участка – один основной и один вспомогательный. Вспомогательный участок используется для подключения трубопровода горячего водоснабжения. Схема для моделирования системы теплоснабжения в зоне действия котельных «Школьная» и «Больничная» является 2-х трубной.

### 21.1.4. Потребитель

Потребитель – это символьной объект тепловой сети, характеризующийся потреблением тепловой энергии и сетевой воды. Потребитель является конечным объектом участка, в который входит один подающий и выходит один обратный трубопровод тепловой сети. Под потребителем понимается абонентский ввод в здание.

Присоединение потребителя к тепловой сети и его внутреннее представление изображено на рисунке 3.12.

## Рис. 3.12. Внешнее (слева) и внутреннее (справа) присоединение потребителя к тепловой сети

Внутренняя кодировка потребителя зависит от схемы присоединения тепловых нагрузок к тепловой сети. Схемы могут быть элеваторные, с насосным смешением, с независимым присоединением, с открытым или закрытым отбором воды на ГВС. Схемы присоединения имеют разную степень автоматизации подключенной нагрузки, которая определяется наличием регулятора температуры, например на ГВС, регулятором расхода или нагрузки на систему отопления, регулирующим клапаном на систему вентиляции. Базы данных объекта «Потребитель» и «Обобщенный потребитель» приведены в таблице 3.4, 3.5 соответственно.

# Таблица 3.4 – Базы данных для элемента «Потребитель»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование узла ввода | Задается пользователем |
| Наименование узла | Задается наименование |
| Геодезическая отметка, м | Задается геодезическая отметка оси (верха) трубопровода, на котором находится данный узел ввода |
| Высота здания потребителя, м | Задается высота здания |
| Номер схемы подключения потребителя | Выбирается схема присоединения узла ввода. |
| Расчетная температура сетевой воды на входе в потребителя, °C | Задается расчетное значение температуры сетевой воды, на которое было выполнено проектирование систем отопления и вентиляции данного потребителя |
| Расчетная нагрузка на отопление, Гкал/ч | Задается расчетная нагрузка на систему отопления. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на отопление могут быть определены по наружному объему здания или поверхности нагрева теплопотребляющего оборудования. |
| Расчетная нагрузка на вентиляцию, Гкал/ч | Задается пользователем по проектным. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на вентиляцию могут быть определены по наружному объему здания или поверхности нагрева теплопотребляющего оборудования. |
| Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Задается пользователем по проектным. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение могут быть определены по количеству потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с указаниями СНиП. |
| Расчетная максимальная нагрузка на ГВС, Гкал/ч | Задается пользователем по проектным. При отсутствии проектных данных расчетные тепловые нагрузки на горячее водоснабжение могут быть определены по количеству потребителей горячего водоснабжения, в соответствии с указаниями СНиП. |
| Число жителей | Задается количество жителей для данного узла ввода, для учета часовой неравномерности |
| Коэффициент изменения нагрузки отопления | Задается пользователем в случае необходимости увеличения нагрузки на отопление по сравнению с расчетным значением. |
| Коэффициент изменения нагрузки вентиляции | Задается пользователем в случае необходимости увеличения нагрузки на вентиляцию по сравнению с расчетным значением, например, 1.1, 1.2 и т.д. В этом случае расчетное значение нагрузки на вентиляцию будет увеличено соответственно на 10 или 20% |
| Коэффициент изменения нагрузки ГВС | Задается пользователем в случае необходимости увеличения нагрузки на ГВС по сравнению с расчетным значением |
| Балансовый коэффициент закр.ГВС | Используется при определении балансовой нагрузки в наладочном расчете для закрытых схем ГВС. Балансовая нагрузка определяется как средняя нагрузка ГВС, умноженная на балансовый коэффициент. Коэффициент позволяет пользователю регулировать величину нагрузки (и расхода) на которую производится наладка. Если значение поля не задано, расчет берет значение коэффициента по умолчанию: 1.15 для одноступенчатой схемы, 1.1 для двухступенчатой смешанной, 1.25 для двухступенчатой последовательной. |
| Признак наличия регулятора на отопление | Выбирается из списка наличие регулирующего устройства на систему отопления. |
| Признак наличия регулирующего клапана на СВ | Указывается из списка наличие регулирующего клапана на систему вентиляции. |
| Признак наличия регулятора температуры | Выбирается из списка наличие регулирующего устройства на систему ГВС. |
| Расчетная темп. воды на выходе из СО,°C | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на выходе из системы отопления, на которое было выполнено проектирование |
| Расчетная темп. воды на входе в СО,°C | Задается расчетное значение температуры теплоносителя на входе в систему отопления, на которое было выполнено проектирование |
| Расчетная темп. внутреннего воздуха для СО,°C | Задается расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений при проектировании системы отопления |
| Расчетный располагаемый напор в СО, м | Задается расчетное значение располагаемого напора (расчетное сопротивление системы отопления, м) при проектирования системы отопления |
| Расчетная темп. внутреннего воздуха для СВ,°C | Задается расчетное значение температуры воздуха внутри отапливаемых помещений при проектировании системы вентиляции |
| Расчетная темп. наружного воздуха для СВ,°C | Задается расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования системы вентиляции |
| Расчетный располагаемый напор в СВ, м | Задается расчетное значение располагаемого напора (расчетное сопротивление калорифера, м вод.ст.) при проектирования системы вентиляции |
| Доля циркуляции от расхода на ГВС, % | Задается доля циркуляционного расхода ГВС от среднечасового расхода или средней нагрузки на ГВС в процентах |
| Потери напора в системе ГВС, м | Задается величина потери напора в системе горячего водоснабжения |
| Напор насоса в контуре ГВС, м | Задается при необходимости напор повысительного насоса в системе ГВС. |
| Температура воды воды в цирк. контуре,°C | Задается температура воды в циркуляционном контуре ГВС. |
| Температура холодной воды,°C | Задается температура холодной воды |
| Температура воды на ГВС,°C | Задается температура горячей воды |
| Максимальное давление в обратном тр-де на СО, м | Задается максимально допустимое давление в обратном трубопроводе на СО для конкретного потребителя. |
| Максимальное давление на ГВС, м | Задается максимально допустимое давление в обратном трубопроводе на ГВС для конкретного потребителя. |
| Текущая температура холодной воды, °C | Используется для поверочного расчета для закрытой системы ГВС. Задается температура холодной (водопроводной) воды на входе 2 контура нижней ступени. |
| Количество секций ТО на СО | Указывается количество секций теплообменного аппарата на СО |
| Потери напора в 1-й секции ТО на СО, м | Указываются потери напора в одной секции ТО на СО |
| Количество параллельных групп ТО на СО | Указывается количество параллельных групп теплообменного аппарата на СО. |
| Расчетная темп. Сет. Воды на выходе из ТО | Расчетная темп. сетевой воды на выходе из ТО (выход 2ого контура) на систему отопления задается пользователем |
| Расчетная темп. Сет. Воды на выходе из потребителя | Задается пользователем расчетная темп. сет. воды на выходе из потребителя (выход 1ого контура). |
| Номер установленного элеватора | Задается номер фактически установленного элеватора |
| Диаметр установленного сопла элеватора, мм | Задается значение диаметра фактически установленного сопла элеватора |
| Диаметр шайбы на вводе на под.тр-де, мм | Задается диаметр шайбы на вводе на подающем трубопроводе |
| Количество шайб на вводе на под. тр-де, шт | Задается количество шайб на вводе на подающем трубопроводе |
| Диаметр шайбы на вводе на обр. тр-де, мм | Задается диаметр шайбы на вводе на обратном трубопроводе |
| Количество шайб на вводе на обр. тр-де, шт | Задается количество шайб на вводе на обратном трубопроводе |
| Диаметр установленной шайбы на под.тр-де перед СО, мм | Задается значение диаметра фактически установленной шайбы на подающем трубопроводе перед СО |
| Количество установленных шайб на под.тр-де перед СО, шт | Задается количество установленных шайб на подающем трубопроводе перед СО |
| Диаметр установленной шайбы на обр.тр-де после СО, мм | Задается значение диаметра фактически установленной шайбы на обратном трубопроводе после СО |
| Количество установленных шайб на обр.тр-де после СО, шт | Задается количество установленных шайб на обратном трубопроводе после СО |
| Диаметр установленной шайбы на систему вентиляции, мм | Задается значение диаметра фактически установленной шайбы на систему вентиляции |
| Количество установленных шайб на систему вентиляции, шт | Задается количество установленных шайб на систему вентиляции |
| Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС, мм | Задается значение диаметра фактически установленной шайбы на ГВС. |
| Количество установленных циркуляционных шайб на ГВС, шт. | Задается количество установленных шайб на ГВС. |
| Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм | Задается значение диаметра фактически установленной шайбы на циркуляционной линии ГВС. |
| Количество установленных шайб в циркуляционной линии ГВС, шт. | Задается количество установленных шайб на циркуляционной линии ГВС. |
| Количество секций ТО ГВС I ступень | Указывается количество секций теплообменного аппарата 1ой ступени на ГВС например 1, 2, 3 и т.д. |
| Количество паралл. групп ТО ГВС I ступень | Указывается количество параллельных групп теплообменного аппарата 1ой ступени на ГВС |
| Потери напора в одной секции I ступени, м | Указываются потери напора в одной секции ТО 1ой ступени на ГВС, например 0.5, 1, 1.5 м вод.ст. |
| Исп. температура на входе 1 контура I ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на выходе 1 контура I ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на входе 2 контура I ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на выходе 2 контура I ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. тепловая нагрузка I ступени, Гкал/час | При наличии результатов замеров, задается испытательная тепловая нагрузка. |
| Количество секций ТО ГВС II ступень | Указывается количество секций теплообменного аппарата 2ой ступени на ГВС например 1, 2, 3 и т.д. |
| Количество паралл. групп ТО ГВС II ступень | Указывается количество параллельных групп теплообменного аппарата 2ой ступени на ГВС |
| Потери напора в одной секции II ступени, м | Указываются потери напора в одной секции ТО 2ой ступени на ГВС |
| Исп. температура на входе 1 контура II ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на выходе 1 контура II ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на входе 2 контура II ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. температура на выходе 2 контура II ступени,°C | При наличии результатов замеров, задается испытательные температуры. |
| Исп. тепловая нагрузка II ступени, Гкал/час | При наличии результатов замеров, задается испытательная тепловая нагрузка. |
| Коэффициент пропускной способности РД СО | Задается коэффициент пропускной способности Регулятора Давления (подпора) в СО. |
| Расчетный расход на СО (констр), т/ч | Задается расчетный расход воды на систему отопления для выполнения конструкторского расчета |
| Расчетный расход на СВ (констр), т/ч | Задается расчетный расход воды на систему вентиляции для выполнения конструкторского расчета |
| Расчетный расход на ГВС (констр), т/ч | Задается расчетный расход воды на систему ГВС для выполнения конструкторского расчета |
| Располагаемый напор на вводе (констр), м | Задается располагаемый напор для выполнения конструкторского расчета |

# Таблица 3.5 – Базы данных для элемента «Обобщённый потребитель»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование узла | Задается пользователем |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, на котором находится данный узел ввода. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа |
| Способ задания нагрузки | Выбирается из списка способ задания нагрузки: расходом или сопротивлением. |
| Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч | Задается суммарная величина расхода на системы отопления, вентиляции и закрытой системы ГВС, для данного потребителя. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если в поле Способ задания нагрузки установлено «Задается расходом» |
| Коэфф.изменения расхода на СО,СВ и закр.системы ГВС | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на СО, СВ и закр. ГВС по сравнению с расчетным значением |
| Расход на открытый водоразбор, т/ч | Задается величина расхода на открытый водоразбор |
| Коэфф.изменения расхода на открытый водоразбор | Задается пользователем в случае необходимости увеличения расхода на открытый водоразбор по сравнению с расчетным значением |
| Доля водоразбора из подающего тр-да | Указывается доля открытого водоразбора из подающего трубопровода |
| Расчетное обобщенное сопротивление, м/(т/ч)*2 | Указывается величина предварительно рассчитанного обобщенного сопротивления. Данное значение необходимо указывать только в том случае, если Способ задания нагрузки установлен «Задается сопротивлением» |
| Требуемый напор, м | Задается требуемый располагаемый напор на обобщенном потребителе |
| Минимальный статический напор, м | Задается минимальный статический напор на обобщенном потребителе |
| Способ определения температуры обр. воды | Задается цифрой способ определения температуры: 0 (или пусто) - по отопительной формуле; 1 - по фактической температуре. Для учета фактической температуры в различных расчетах следует включить эту опцию в настройках расчетов. |
| Фактическая температура обр. воды,°С | Указывается фактическая температура воды на выходе из обобщенного потребителя. |

В системе теплоснабжения п. Катайга аналогично участкам тепловых сетей объекты типа «Потребитель» имеются одного вида, это потребители отопления. (рис. 3.13).

## Рис. 3.13. Типы абонентов 4-х трубной системы теплоснабжения

Внутренняя кодировка «Потребителя ГВС» и «Потребителя отопления» идентична. Отличие их заключается в указании схемы присоединения. В 4-х трубной системе схема подключения «Потребителя ГВС» будет означать только потребление нагрузки на нужды ГВС (схемы № 26 (27)). При этом значения нагрузки на нужды вентиляции и отопления принимаются равными нулю. Схема подключения соответствующих абонентов отопления выбирается в соответствии с фактической схемой подключения (нагрузка на ГВС принимается равной нулю).

### 21.1.5. Узлы и тепловые камеры

В математической модели внутреннее представление тепловых камер моделируется двумя узлами, установленными на подающем и обратном трубопроводах.

Вид тепловой камеры во внутреннем и внешнем представлении в математической модели показан на рисунке 3.14.

## Рис. 3.14. Изображение тепловой камеры во внешнем (слева) и внутреннем (справа) представлении

На рисунке 3.15 представлен вариант подключения одного трубопровода (подающего) к двухтрубной тепловой сети.

.

## Рис. 3.15. Подключение подающего трубопровода к тепловой сети

Кроме того, тепловая камера используется в случаях разветвления трубопровода, смены прокладки, вида изоляции и т.п.

# Таблица 3.6 – Базы данных для элемента «Узел тепловой сети»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование узла | Задается пользователем наименование объекта |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлен данный узел. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа |
| Слив из подающего трубопровода, т/ч | Задается пользователем количество утечки из подающего трубопровода. Данный узел может устанавливаться в любом месте тепловой сети и позволяет имитировать режим аварии в подающем трубопроводе |
| Слив из обратного трубопровода, т/ч | Задается пользователем количество утечки из обратного трубопровода. Данный узел может устанавливаться в любом месте тепловой сети и позволяет имитировать режим аварии в обратном трубопроводе, а также слив воды после системы топления |

### 21.1.6. Узлы и тепловые камеры

Насосная станция – символьный объект тепловой сети, характеризующийся заданным напором или напорно-расходной характеристикой установленного насоса.

Насосная станция в однолинейном изображении представляется одним узлом, но во внутреннем представлении в зависимости от заданных параметров в семантической базе данных, может быть установлена на обоих трубопроводах, как показано на рисунке 3.16.

## Рис. 3.16. Внешнее (вверху) и внутреннее (внизу) представление однолинейного изображения сети

Для задания направления действия насоса направление участков, входящих в него должно совпадать с направлением работы насоса.

Насос можно моделировать двумя способами:

- как идеальное устройство, изменяющее давление в трубопроводе на заданную величину;

- как устройство, работающее с учетом реальной напорно-расходной характеристики конкретного насоса.

В первом случае просто задается значение напора насоса на подающем и (или) обратном трубопроводе. Если значение напора на одном из трубопроводов равно нулю, то насос на этом трубопроводе отсутствует. Если значение напора отрицательно, то это означает, что насос работает навстречу входящему в него участку. Второй способ позволяет использовать Справочник по насосным характеристикам. В справочнике для насоса можно задать его QH-характеристику любым количеством точек. База данных объекта «Насосная станция» приведена в таблице 3.7.

# Таблица 3.7 – Базы данных для элемента «Насосная станция»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование насосной станции | Записывается наименование насосной станции или насоса |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлен данный насос. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа |
| Марка насоса на подающем трубопроводе | Выбирается из справочника марка насоса установленного на подающем трубопроводе. |
| Число насосов на подающем трубопроводе | Указывается число параллельно работающих насосов одинаковых марок, установленных на подающем трубопроводе |
| Марка насоса на обратном трубопроводе | Выбирается из справочника марка насоса установленного на обратном трубопроводе. |
| Число насосов на обратном трубопроводе | Указывается число параллельно работающих насосов одинаковых марок, установленных на обратном трубопроводе |
| Напор насоса на подающем трубопроводе, м | Задается напор, развиваемый насосом на подающем трубопроводе. Если насос повышает напор, то значение записывается со знаком плюс, если понижает напор, то со знаком минус |
| Напор насоса на обратном трубопроводе, м | Напор, развиваемый насосом на обратном трубопроводе, задается пользователем, если насос повышает напор, то значение записывается со знаком плюс, если понижает напор, то со знаком минус |

Изображение группы насосов разных марок, работающих последовательно и параллельно, приведено на рисунке 3.17.

## Рис. 3.17. Изображение группы насосов разных марок, работающих последовательно (слева) и параллельно (справа)

### 21.1.7. Запорная арматура

Задвижка – это символьный объект тепловой сети, являющийся отсекающим устройством. Задвижка кроме двух режимов работы (открыта, закрыта), может находиться в промежуточном состоянии, которое определяется степенью её закрытия. Промежуточное состояние задвижки должно определятся при её режиме работы «Открыта». Задвижку можно моделировать следующими способами:

- как исключительно запирающее устройство;

- как запорно-регулирующее устройство, работающее с учетом изменяющегося сопротивления затвора (клапана) в зависимости от степени открытия.

Для этого следует использовать справочник по запорной арматуре.

# Таблица 3.8 – Базы данных для элемента «Запорная арматура»

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Наименование арматуры | Задается пользователем |
| Геодезическая отметка, м | Задается отметка оси (верха) трубы, на которой установлено данное запорное или регулирующее устройство. Она может автоматически быть считана со слоя рельефа |
| Марка задвижки на подающем трубопроводе | Выбирается из справочника марка установленной запорной арматуры на подающем трубопроводе. |
| Условный диаметр на подающем трубопроводе, м | Задается пользователем диаметр установленной на подающем трубопроводе запорной арматуры |
| Степень открытия на подающем трубопроводе | Задается пользователем степень открытия арматуры установленной на подающем трубопроводе. |
| Марка задвижки на обратном трубопроводе | Выбирается из справочника марка установленной запорной арматуры на обратном трубопроводе. |
| Условный диаметр на обратном трубопроводе, м | Задается пользователем диаметр установленной на обратном трубопроводе запорной арматуры |
| Степень открытия на обратном трубопроводе | Задается пользователем степень открытия арматуры установленной на обратном трубопроводе. |

## 21.2. Моделирование переключений режимов работы системы теплоснабжения

Моделирование переключений осуществляется для анализа изменений вследствие отключения задвижек или участков сети. В результате выполнения коммутационной задачи определяются объекты, попавшие под отключение. При этом производится расчет объемов воды, которые, возможно, придется сливать из трубопроводов тепловой сети и систем теплопотребления. Результаты расчета отображаются на карте в виде тематической раскраски отключенных участков и потребителей и выводятся в отчет.

Виды переключений:

  - Включить - Режим объекта устанавливается на «Включен»;

  - Выключить - Режим объекта устанавливается на «Выключен»;

  - Изолировать от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся изолирующая объект от источника запорная арматура;

  - Отключить от источника - Режим объекта устанавливается на «Выключен». При этом автоматически добавляется в список и переводится в режим отключения вся отключающая объект от источника запорная арматура.

При анализе переключений определяется, какие объекты попадают под отключения, и включает в себя:

- Вывод информации по отключенным объектам сети;

- расчет объемов внутренних систем теплопотребления и нагрузок на системы теплопотребления при данных изменениях в сети;

- отображение результатов расчета на карте в виде тематической раскраски;

- вывод табличных данных в отчет, с последующей возможностью их печати, экспорта в формат MS Excel или HTML.

## 21.3. Выполнение гидравлических расчетов

Электронная модель системы теплоснабжения п. Катайга, выполненная в программно-расчетном комплексе ZuluThermo, позволяет выполнять конструкторские, поверочные и наладочные расчеты. Запуск и выбор расчета осуществляется из меню «ZuluThermo».

### 21.3.1. Наладочный расчет

Целью наладочного расчета является качественное обеспечение всех потребителей, подключенных к тепловой сети необходимым количеством тепловой энергии и сетевой воды, при оптимальном режиме работы системы централизованного теплоснабжения в целом.

В результате наладочного расчета определяются номера элеваторов, диаметры сопел и дросселирующих устройств, а также места их установки.

Расчет проводится с учетом различных схем присоединения потребителей к тепловой сети и степени автоматизации подключенных тепловых нагрузок. При этом на потребителях могут устанавливаться регуляторы расхода, нагрузки и температуры. На тепловой сети могут быть установлены насосные станции, регуляторы давления, регуляторы расхода, кустовые шайбы и перемычки.

Наладочный расчет – это условный расчетный прием для подбора дросселирующих устройств и определения мест их установки.

Далее рассматривается методика наладочного расчета для открытых и закрытых систем горячего водоснабжения, отдельно рассматриваются неавтоматизированные системы и системы с установленным на систему ГВС регулятором температуры.

Все приведенные расчеты и выводы применимы при центральном качественном регулировании по отопительной нагрузке.

### 21.3.1.1. Открытая система горячего водоснабжения

Рассмотрим неавтоматизированную систему централизованного теплоснабжения, то есть ни один вид подключенной нагрузки не имеет регулирующих устройств. Абонентский ввод подключен к тепловой сети по схеме, представленной на рисунке 2.3. Система отопления подключена по зависимой схеме через элеваторный узел. Система горячего водоснабжения открытая. Места возможной установки дросселирующих устройств 1, 2, 3, 4 показаны на рисунке 3.18.

## Рис. 3.18. Схема подключения абонентского ввода к открытой неавтоматизированной системе ГВС

Дросселирующие устройства 1, 2, устанавливаемые на систему отопления должны подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим работы характеризуется следующими расчетными параметрами:

- – расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе;

- – расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе;

- – расчетная температура теплоносителя на систему отопления;

- – расчетная температура наружного воздуха.

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной нагрузки определяется по следующей формуле:

.

Расход воды на систему горячего водоснабжения определяется на точку излома температурного графика, при температуре воды в подающем трубопроводе, соответствующей 60°C. Отбор воды осуществляется из подающего трубопровода. При загрузке подающего трубопровода максимальным расходом сетевой воды располагаемый напор перед системой отопления будет минимальным, а значит и избыточный напор который должно погасить дросселирующее устройство тоже будет минимальным.

Дросселирующее устройство, для гашения избыточного напора на систему отопления, устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе (точка 1), если не нарушается одно из следующих условий:

- Напор в обратном трубопроводе (после системы отопления) меньше высоты здания (опорожнение системы отопления);

- Установленное перед системой отопления дросселирующее устройство приводит к вскипанию воды в подающем трубопроводе.

Если эти условия нарушаются, дросселирующее устройство будет установлено на обратном трубопроводе (точка 2). В этом случае оно играет роль подпорного устройства. Однако, при установке дросселирующего устройства на обратном трубопроводе напор после дросселирующего устройства не должен превышать допустимого значения из условия прочности установленных приборов системы отопления здания, например, для чугунных радиаторов, 60 м. вод. ст. Если это условие будет нарушено, программное обеспечение автоматически подберет два дросселирующих устройства и поставит одно на подающем трубопроводе (1), другое на обратном (2). При этом все ограничения должны быть соблюдены.

При наличии циркуляционного трубопровода и отборе воды на ГВС из подающего трубопровода устанавливается дросселирующее устройство (точка 4), ограничивающее расход воды на циркуляцию. В случае отбора воды из обратного трубопровода дросселирующее устройство (точка 4) должно шунтироваться байпасом. Подбор дросселирующего устройства (точка 4) проводится на циркуляционный расход и напор равный располагаемому напору перед системой ГВС минус потерям в системе ГВС, принимаемым 2-3 м. вод. ст.

При возможном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода подбирается дросселирующее устройство (точка 3). Дросселирующее устройство (точка 3) при центральном регулировании отпуска теплоты по отопительной нагрузке подбирается на расчетный расход воды на отопление и потери напора равные потерям в системе ГВС.

Необходимо удостовериться что напор в трубопроводе из которого происходит водоразбор больше чем сумма высоты здания и потерь напора в системе ГВС.

Подбор дросселирующих устройств можно производить как с учетом так и без учета тепловых потерь в тепловой сети. При этом расчетные расходы для подбора дросселирующих устройств определяются по следующим зависимостям:

- Расчетный расход теплоносителя на систему отопления без учета тепловых потерь, т/ч:

;

- Расчетный расход теплоносителя на систему ГВС без учета тепловых потерь, т/ч:

;

где  – температура горячей воды на систему ГВС,  – температура холодной водопроводной воды.

- Расчетный расход теплоносителя на систему вентиляции без учета тепловых потерь, т/ч:

;

где  – расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции.

- Расход теплоносителя на систему отопления с учетом фактической температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, т/ч:

;

- Расход теплоносителя на систему ГВС с учетом фактической температуры горячей и холодной воды, т/ч:

;

- Расход теплоносителя на систему вентиляции с учетом фактической температуры сетевой воды на входе и выходе из калорифера, т/ч:

;

Перед установкой дросселирующих устройств на абонентском вводе необходимо выполнить два поверочных расчета: первый при максимальном отборе воды на ГВС из подающего трубопровода, второй при максимальном отборе воды на ГВС из обратного трубопровода (температура теплоносителя расчетная), при этом дросселирующие устройства должны быть взяты из наладки.

В первом случае располагаемые напоры на потребителях будут минимальными, необходимо проверить, как поведет себя система отопления. Во втором случае располагаемый напор на потребителе будет максимальным. Необходима проверка на возможность опорожнения системы отопления. В случае, когда система отопления какого либо потребителя будет опорожняться, необходимо шайбу, установленную на подающем трубопроводе, перенести на обратный. В данном случае она будет выполнять роль подпорной шайбы. После перестановки шайбы необходимо снова проверить соблюдение всех условий приведенных выше.

Однако, при установке дросселирующего устройства на обратном трубопроводе напор после дросселирующего устройства не должен превышать допустимого значения из условия прочности установленных приборов системы отопления здания, например, для чугунных радиаторов, 60 м. вод. ст. Если это условие будет нарушено, программное обеспечение автоматически подберет два дросселирующих устройства и поставит одно на подающем трубопроводе (1), другое на обратном (2). При этом все ограничения должны быть соблюдены.

### 21.3.1.2. Закрытая система горячего водоснабжения

Рассмотрим абонентский ввод, подключенный к тепловой сети по схеме, представленной на рисунке 2.4. Система отопления подключена по зависимой схеме через элеваторный узел. Система горячего водоснабжения закрытая, одноступенчатая, с параллельным подключением теплообменного аппарата. Места возможной установки дросселирующих устройств 1, 2, 3 показаны на рисунке 3.19.

## Рис. 3.19. Схема подключения абонентского ввода к закрытой неавтоматизированной системе ГВС

Дросселирующие устройства 1, 2, устанавливаемые на систему отопления должны подбираться на самый неблагоприятный режим работы. Самый неблагоприятный режим работы характеризуется следующими расчетными параметрами:

- – расчетная температура теплоносителя в подающем трубопроводе;

- – расчетная температура теплоносителя в обратном трубопроводе;

- – расчетная температура теплоносителя на систему отопления;

- – расчетная температура наружного воздуха.

При этом подающий трубопровод тепловой сети должен быть нагружен максимальным расходом сетевой воды. Максимальный расход сетевой воды при наличии вентиляционной нагрузки определяется по следующей формуле:

.

Расход воды на систему горячего водоснабжения определяется на точку излома температурного графика, при температуре воды в подающем трубопроводе, соответствующей 70°C.

При загрузке подающего трубопровода максимальным расходом сетевой воды располагаемый напор перед системой отопления будет минимальным, а значит и избыточный напор который должно погасить дросселирующее устройство тоже будет минимальным.

Дросселирующее устройство, для гашения избыточного напора на систему отопления, устанавливается, как правило, на подающем трубопроводе (точка 1), если не нарушается одно из следующих условий:

- Напор в обратном трубопроводе (после системы отопления) меньше высоты здания (опорожнение системы отопления);

- Установленное перед системой отопления дросселирующее устройство приводит к вскипанию воды в подающем трубопроводе.

Если эти условия нарушаются, дросселирующее устройство будет установлено на обратном трубопроводе (точка 2). В этом случае оно играет роль подпорного устройства.

Подбор дросселирующих устройств можно производить как с учетом так и без учета тепловых потерь в тепловой сети. При этом расчетные расходы для подбора дросселирующих устройств определяются по следующим зависимостям:

- Расчетный расход теплоносителя на систему отопления без учета тепловых потерь, т/ч:

;

- Расчетный расход теплоносителя на систему ГВС без учета тепловых потерь, т/ч:

;

где  – температура сетевой воды в подающем трубопроводе, соответствующая точке излома температурного графика,  – температура сетевой воды после подогревателя, соответствующая точке излома температурного графика.

- Расчетный расход теплоносителя на систему вентиляции без учета тепловых потерь, т/ч:

;

где  – расчетная температура сетевой воды после калорифера системы вентиляции.

- Расход теплоносителя на систему отопления с учетом фактической температуры сетевой воды в подающем и обратном трубопроводах, т/ч:

;

- Расход теплоносителя на систему ГВС с учетом фактической температуры горячей и холодной воды, т/ч:

;

- Расход теплоносителя на систему вентиляции с учетом фактической температуры сетевой воды на входе и выходе из калорифера, т/ч:

.

На рисунке 3.20 приведена схема подключения абонентского ввода к закрытой системе ГВС с установленным регулятором температуры.

## Рис. 3.20. Схема подключения абонентского ввода к закрытой системе ГВС с установленным регулятором температуры

Регулятор температуры предназначен для автоматического регулирования температуры горячей воды отбираемой на систему ГВС, данное устройство будет учитываться при проведении поверочных расчетов, при проведении наладочного расчета регулятор температуры не рассматривается.

### 21.3.2. Поверочный расчет

Целью поверочного расчета является определение фактических расходов теплоносителя на участках тепловой сети и у потребителей, а также количества тепловой энергии получаемой потребителем при заданной температуре воды в подающем трубопроводе и располагаемом напоре на источнике.

Созданная математическая имитационная модель системы теплоснабжения, служащая для решения поверочной задачи, позволяет анализировать гидравлический и тепловой режим работы, а также прогнозировать изменение температуры внутреннего воздуха у потребителей. Расчеты могут проводиться при различных исходных данных, в том числе при аварийных ситуациях, например, отключении отдельных участков тепловой сети, передачи воды и тепловой энергии от одного источника к другому по одному из трубопроводов и т.д. В качестве теплоносителя может использоваться вода, антифриз или этиленгликоль.

Расчёт тепловых сетей можно проводить с учётом:

• утечек из тепловой сети и систем теплопотребления;

• тепловых потерь в трубопроводах тепловой сети;

• фактически установленного оборудования на абонентских вводах и тепловых сетях.

В результате расчета определяются расходы и потери напора в трубопроводах, напоры в узлах сети, в том числе располагаемые напоры у потребителей, температура теплоносителя в узлах сети (при учете тепловых потерь), температуры внутреннего воздуха у потребителей, расходы и температуры воды на входе и выходе в каждую систему теплопотребления. При работе нескольких источников на одну сеть определяется распределение воды и тепловой энергии между источниками.

Подводится баланс по воде и отпущенной тепловой энергией между источником и потребителями. Определяются зоны влияния источников на сеть.

# 21.3.3. Построение пьезометрических графиков

Пьезометрический график является одним из основных инструментов анализа результатов расчетов для тепловых сетей. Этот график изображает линии изменения давления в узлах сети по выбранному маршруту, например, от источника до одного из потребителей.

Пример пьезометрического графика приведен на рис. 3.21.

## Рис. 3.21. Пример пьезометрического графика

Пьезометрический график строится по указанному пути. Путь указывается автоматически, достаточно определить его начальный и конечный узлы. Если путей от одного узла до другого может быть несколько, то по умолчанию путь выбирается самый короткий, в том случае если нужен другой путь, то необходимо указать промежуточные узлы.

На пьезометрическом графике отображаются:

- линия давления в подающем трубопроводе красным цветом;

- линия давления в обратном трубопроводе синим цветом;

- линия поверхности земли пунктиром;

- линия статического напора голубым пунктиром.

Чтобы построить пьезометрический график следует задать путь от начальной до конечной точки с помощью команды «Поиск пути». После построения пути нужно выполнить команду «Задачи → Пьезометрический график (теплоснабжение)»

# Участки тепловой сети, предлагаемые для реконструкции тепловой сети с целью повышения надежностных характеристик и сокращения тепловых потерь

# Таблица 1 – Участки тепловой сети котельной «Больничная»

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная "Больничная" | Больница | 50 | 0,065 | 0,065 | Подземная бесканальная | 2395,43 | Реконструкция по надежности. 2019 |

# Таблица 2 – Участки тепловой сети котельной «Школьная»

| Номер источника | Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутpенний диаметp подающего тpубопpовода, м | Внутренний диаметр обратного трубопровода, м | Вид прокладки тепловой сети | Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Отв-1 | Школа | 4 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 181,45 | Реконструкция по надежности. 2019 |
| 2 | Отв-1 | ТК-1 | 80 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 3625,98 | Реконструкция по надежности. 2019 |
| 2 | ТК-1 | ООО "Гранит" | 58 | 0,032 | 0,032 | Подземная бесканальная | 1503,56 | Реконструкция по надежности. 2019 |
| 2 | ТК-1 | Водокачка | 4 | 0,025 | 0,025 | Подземная бесканальная | 94,29 | Реконструкция по надежности. 2019 |
| 2 | Котельная "Школьная" | ТК-1 | 30 | 0,1 | 0,1 | Подземная бесканальная | 1359,91 | Реконструкция по надежности. 2019 |

# Text boxes

Централизованное 
теплоснабжение

Теплоснабжения п. Катайга

Индивидуальное 
теплоснабжение

МКП «БИО ТЭП»